# Příloha č. 1: Popis výchozího stavu včetně ref. spotřeby a referenčních nákladů

TATO PŘÍLOHA ZŮSTÁVA BEZE ZMĚN

  - Seznam všech objektů zahrnutých do projektu EPC

| č. b. | Název | Adresa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Areál ZŠ Komenského | Komenského 288, 514 01 Jilemnice |
|  | ZŠ Komenského č.p 101 | J. Harracha 101, 514 01 Jilemnice |
| 2 | ZŠ Jana. Harracha | J. Harracha 97, 514 01 Jilemnice |
| 3 | MŠ Zámecká | Zámecká 232, 514 01 Jilemnice |
| 4 | Plavecký bazén | Jungmannova 146, 514 01 Jilemnice |
| 5 | Sportovní hala | Studentská 102, 514 01 Jilemnice |
| 6 | Společenský dům Jilm | Roztocká 500, 514 01 Jilemnice |

### Areál ZŠ Komenského

### ZŠ Komenského

Objekt ZŠ Komenského č. p. 288 je historická budova, stojící samostatně na rohu ulic Komenského a K Břízkám. Budova byla postavena koncem 19. století v roce 1895, má tři nadzemní podlaží a částečně zapuštěný suterén. Objekt má dvě uliční křídla a jedno střední křídlo směrem do dvora (půdorys má tvar šipky). V uličních křídlech jsou učebny a kabinety, ve dvorním křídle je tělocvična, schodišťový prostor, chodby a WC. Celkem je v budově cca 32 místností.

Obvodové stěny jsou zděné (plné cihly, či smíšené zdivo), stropy jsou dřevěné, trámové, střecha je sedlová, tvořena dřevěným krovem, v nároží je umístěna věž. Budova byla v roce 2014 zateplena s podporou OPŽP (obvodové stěny do dvora, strop k půdě, výměna oken a dveří).

Objekt slouží pro výuku prvního a druhého stupně základního vzdělání dětí. Kapacita budovy je cca 520 žáků, v současné době navštěvuje školu 240 žáků.

Výuka probíhá standardně mimo období svátků a prázdnin, 10 měsíců v roce, 5 dní v týdnu, v časech od 7:30 do 15:00, tělocvična a posilovna je občas využívána i v odpoledních hodinách (16:00 – 18:30). V budově není kuchyň s jídelnou, děti chodí na obědy do protější budovy SKOLARESTU na ulici Komenského 103.

Zásobování objektu energií

Budova školy je zásobena zemním plynem, elektřinou a pitnou vodou.

#### 1.1.1. Zemní plyn / tepelná energie a teplá voda

Do budovy je přiveden zemní plyn, který je využíván v kotelně III. kategorie, umístěné v suterénu budovy. Kotelna slouží pro vytápění nejen školy, ale i protější budovy SKOLARESTU. Dále slouží pro přípravu teplé vody v budově školy. Kotelnu provozuje společnost Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o., která dodává a následně fakturuje škole energii ve formě tepla. Spotřeba tepla není měřena, je stanovena výpočtově ze spotřeby zemního plynu na základě fakturačního vzorce. Spotřeba zemního plynu (tepla) na vytápění a pro přípravu TV tak není oddělena, resp. měřena samostatně.

Zdrojem tepla pro vytápění je dvojice stacionárních kotlů HYDROTERM - ELTRON NV 144/240 z roku 1994 o výkonu 2x240 kW (celkem 480 kW). Topná voda je z kotlů vedena přes anuloid do společného rozdělovače a sběrače. Kotlový okruh zajišťují oběhová čerpadla Sigma Lutín 50-NTV-7413-LM pro každý kotel zvlášť.

Topná voda je za kotli rozvedena následujícím způsobem:

- přívod do budovy SKOLARESTU v předizolu (oběhové čerpadlo Willo, typ TOP E401-10; s el. příkonem od 25W do 625 W)

- přívod k R/S, kde se dále dělí:

- přívodní k bojleru – příprava TV (oběhové čerpadlo Willo, typ RS 25/4; 1.stupěň nastavení; el. příkon 30 W)

- ÚT k EURESTU – uliční křídlo směrem ulici K Břízkám (oběhové čerpadlo Willo, typ TOP S30/10; el. příkon 345 W)

- ÚT k nemocnici – uliční křídlo směrem k ulici Komenského (oběhové čerpadlo Willo, typ TOP S30/10; el. příkon 390 W)

- ÚT tělocvična, chodby, WC – střední křídlo do dvora (oběhové čerpadlo Willo, typ TOP S30/10; el. příkon 390 W)

- přívodní byt – nyní družina a učebny (oběhové čerpadlo Willo, typ RS 25/4; 2.stupěň nastavení; el. příkon 46 W)

Všechny větve jsou vybaveny oběhovými čerpadly Wilo, větve ÚT také směšováním pomocí trojcestného ventilu se servopohonem. Regulace jednotlivých větví je zajištěna ekvitermně podle venkovní teploty, přes programovatelný řídicí systém Siemens Albatros. Regulace výkonu, resp. teploty topné vody je zajištěna ovládáním servopohonů, resp. směšováním na R/S. Zabezpečení otopné soustavy je zajištěno dvěma expanzními nádobami Zilmet o objemu 2x 400 l.

Rozvody topné vody v kotelně jsou opatřeny minerální tepelnou izolací s AL folií, izolace je kompaktní. Rozvody ve vyšších podlažích nejsou tepelně izolované, jsou vedeny vytápěnými prostory. Předání tepla do místností je zajištěno litinovými článkovými otopnými tělesy. Celkem je v budově cca 121 radiátorů, většina z nich je vybavena TRV, na některých však TRV chybí (např. na chodbách v suterénu).

Příprava TV probíhá v nepřímotopném zásobníku Dražice s objemem cca 200 l. Z tohoto zdroje je TV využita pro byt, sborovnu sprchy v tělocvičně a WC pro mytí chodeb, cirkulace realizována není. Vzhledem k dlouhému rozvodu ke sprchám je snaha sprchování omezovat (dlouhé čekání na teplou vodu, doporučení o eliminaci sprchování).

#### 1.1.2. Elektrická energie

Budova je napojena na veřejný rozvod elektrické energie. Dodavatelem je společnost E.ON Energie, a.s., odběr je realizován z jednoho místa v napětí NN, zvolený odběrový tarif je C02d. Odběrné místo je jištěno jističem o velikosti 3 x 40 A, fakturace probíhá jednou ročně, (č.o.m. 3610171497 – roční spotřeba 21,514) MWh

Elektrická energie se v objektu využívá pro přípravu TV, umělé osvětlení a provoz ostatních elektrických spotřebičů.

Elektrická příprava TV je využita na WC (7x Wterm energy 3,5kW průtokový elektrický ohřívač, 1x elektrický ohřívač Dražice 5 l, v provozu 7:00 – 15:00 h).

Vnitřní umělé osvětlení je zajištěno převážně zářivkovými svítidly bez elektronického předřadníku, které prochází postupnou výměnou, celkem je v budově cca 181 svítidel 2x40 W (362 trubic). Dále je v budově cca 62 žárovkových svítidel. Spínání většiny svítidel je manuální, v šatnách jsou instalovány časové spínače.

#### 1.1.3. Studená voda

Budova je zásobena vodou z veřejného rozvodu, dodavatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., účtováno je vodné i stočné. Spotřeba vody je měřena na patě objektu jedním fakturačním vodoměrem, množství srážkové vody je stanovena výpočtem, (č.o.m. 600024137 - roční spotřeba 301 m3).

Odebíraná voda je využívána pouze v budově, převážně pro hygienické potřeby a úklid. WC (27 ks) jsou původní, se zavěšenou nádobkou, neumožňují podvojné splachování ani WC stop. V tělocvičně a bývalém školním bytě jsou instalovány 3 ks WC kombi. Umyvadla (44 ks) nemají osazeny perlátory.

### Budova Eurestu

Budova Eurestu (Skolarestu) č. p. 103 slouží k výuce a je zde stravovací zařízení SKOLAREST. V 1. NP je kuchyně s jídelnou o kapacitě 700 hlavních jídel a zázemí s provozem firmy Skolarest. 2. NP a podkroví se využívá, jako školské zařízení ve kterém jsou učebny, herny, družina, posilovna, cvičná kuchyň, byt školníka, atd.

Objekt je vystavěn ze skeletu MS 71 s plynosilikátovými vyzdívkami. Budova není podsklepená. Obvodové zdivo tl. od 400 do 600 mm. Objekt má vaznicový dřevěný krov. Konstrukční výška je v průměru 3,95 m. světlá výška 2,95-3,60 m.

Objekt se nachází v chráněném památkovém území. Budova byla dostavěna v roce 1992 a prošla rekonstrukcí v roce 2010. V rámci rekonstrukce došlo k zateplení obvodového pláště a výměně oken.

V současné době v budově sídlí 4 samostatné subjekty:

- ZŠ Komenského,

- ZŠ Jana Harracha,

- ZŠ a MŠ Jilemnice,

- provozovatel jídelny Skolarest.

Výuka probíhá ve 23 třídách (220 dětí).

Zásobování objektu energií

Budova školy je zásobena teplem, elektřinou a pitnou vodou.

#### 1.2.1. Tepelná energie a teplá voda

Do budovy je vedeno teplo dvoutrubkovým předizolovaným potrubím z budovy ZŠ Komenského kde kotelnu provozuje společnost Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o., která dodává a následně fakturuje subjektům energii ve formě tepla. Spotřeba tepla je měřena na vstupu do objektu, ale fakturace prováděna výpočtově ze spotřeby zemního plynu na základě fakturačního vzorce. Spotřeba zemního plynu (tepla) na vytápění a pro přípravu TV tak není oddělena, resp. měřena samostatně.

Topná voda je vedena přes HVDT (anuloid) do R/S a následně rozvedena pěti okruhy po budově:

- ÚT budova (oběhové čerpadlo Willo, typ TOP S30/7; s el. příkonem od 120W do 195 W),

- Byt školníka (oběhové čerpadlo Willo, typ RS 25/4 stupeň nastavení 1; s el. příkonem 30 W),

- VZT Jídelna (oběhové čerpadlo Willo, typ TOP S30/7; s el. příkonem od 120W do 195 W),

- VZT Kuchyně (oběhové čerpadlo Willo, typ TOP S30/7; s el. příkonem od 120W do 195 W),

- VZT Tělocvična (oběhové čerpadlo Grundfos, typ UPS 32-80, stupeň nastavení 2; s el. příkonem 220 W).

Regulace jednotlivých větví je zajištěna ekvitermně podle venkovní teploty, přes programovatelný řídicí systém Siemens PXC 64-U. Regulace výkonu, resp. teploty topné vody je zajištěna ovládáním servopohonů, resp. směšováním na R/S.

Teplá voda se vyrábí v předávací stanici objektu prostřednictvím výměníku Alfa – Laval do 200 litrového zásobníku. Systém přípravy TV je osazen 3 čerpadly Wilo RS 25/4 (1 x nastavení na 2. stupeň, el. příkon 38 W a 2 x nastavení na 3. stupeň, el. příkon 48 W.)

Rozvody topné vody v napojovacím uzlu jsou opatřeny minerální tepelnou izolací s AL folií, na některých úsecích TI chybí. Dále rozvody za R/S jsou obaleny TI z mirelonu. Horizontální rozvody jsou obaleny nevyhovující tenkou bandáží. Rozvody ve vyšších podlažích nejsou tepelně izolované, jsou vedeny vytápěnými prostory.

Předání tepla do tříd je zajištěno litinovými článkovými otopnými tělesy. Drtivá většina z celkových 81 OT není vybavena TRV, pouze výjimečně jsou OT osazeny TRV s hlavicí. Některé stávající TRV jsou nefunkční.

#### 1.2.2. Elektrická energie

Budova je napojena na veřejný rozvod elektrické energie. Dodavatelem je společnost E.ON Energie, a.s., odběr je realizován ze dvou odběrných místa NN, (č.o.m. 3610171329 – roční spotřeba 3,53 MWh a č.o.m. 3610171302 – roční spotřeba 202,064 MWh).

Elektrická energie se v objektu využívá pro VZT jednotky, umělé osvětlení a provoz ostatních elektrických spotřebičů.

Vnitřní umělé osvětlení je zajištěno převážně zářivkovými svítidly, v budově cca 281 zářivkových svítidel 2x36 W (562 trubic) a 36 žárovkových svítidel (60 W). Spínání svítidel je manuální. Soustava osvětlení je ve špatném technickém stavu, spínání svítidel jsou provázena dlouhými starty, osvětlení je často poruchové.

#### 1.2.3. Studená voda

Budova je zásobena vodou z veřejného rozvodu, dodavatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., účtováno je vodné i stočné, významnou položkou je i srážková voda (stočné). Spotřeba vody je měřena na patě objektu dvěma fakturačními vodoměry, množství srážkové vody je stanovena výpočtem, (č.o.m. 600024140 - roční spotřeba 126 m3 a č.o.m. 600024120 - roční spotřeba 2 690 m3).

Odebíraná voda je využívána pouze v budově, převážně pro hygienické potřeby a úklid. WC jsou původní (15 ks), kombi, neumožňují podvojné splachování ani WC stop. Převážná většina umyvadel má osazeny perlátory (24 z 33).

### ZŠ Komenského č.p 101

Zásobování objektu energií

Budova školy je zásobena zemním plynem, elektřinou a pitnou vodou.

#### 1.1.1. Zemní plyn / tepelná energie a teplá voda

Do budovy je přiveden zemní plyn, který je využíván v kotelně III. kategorie, umístěné v suterénu budovy. Kotelna slouží pro vytápění nejen školy, ale i část budovy SKOLARESTU. Dále slouží pro přípravu teplé vody v budově školy. Kotelnu provozuje společnost Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o., která dodává a následně fakturuje škole energii ve formě tepla. Spotřeba tepla není měřena, je stanovena výpočtově ze spotřeby zemního plynu na základě fakturačního vzorce. Spotřeba zemního plynu (tepla) na vytápění a pro přípravu TV tak není oddělena, resp. měřena samostatně.

Zdrojem tepla pro vytápění je dvojice stacionárních kotlů HYDROTERM - 45/2150 z roku 1994 o výkonu 2x150 kW (celkem 300 kW). Topná voda je z kotlů vedena přes anuloid do společného rozdělovače a sběrače.

### ZŠ Jana. Harracha

Objekt ZŠ Jana Harracha č. p. 97 je samostatně stojící zděná budova nepravidelného půdorysného tvaru (zalomené U). Budova byla postavena kolem roku 1920, má tři nadzemní podlaží a je částečně podsklepena. Obvodové stěny jsou zděné (plné cihly, či smíšené zdivo), stropy jsou dřevěné, trámové, střecha je valbová, tvořena dřevěným krovem. Budova byla v roce 2013 zateplena (obvodové stěny, strop k půdě, výměna oken a dveří).

Objekt slouží pro výuku druhého stupně základního vzdělání dětí (první stupeň je v budově SKOLAREST, stojící naproti hodnocené budovy). Kapacita budovy je cca 250 žáků, využití kapacity je v posledních letech cca 80 %. Výuka probíhá v 10 kmenových učebnách, 6 speciálních učebnách (výtvarná dílna, hudební učebna apod.) a v tělocvičně. Celkem je v budově cca 27 místností.

Výuka probíhá standardně mimo období prázdnin, 10 měsíců v roce, 5 dní v týdnu, v časech od 7:00 do 15:10, tělocvična je občas využívána i v odpoledních hodinách (16:00 – 20:00, max. 8 h/týden). V budově není kuchyň s jídelnou, děti chodí na obědy do budovy SKOLARESTU.

2.1. Zásobování objektu energií

Budova školy je zásobena zemním plynem, elektřinou a pitnou vodou.

#### 2.1.1. Zemní plyn / tepelná energie a teplá voda

Do budovy je přiveden zemní plyn, který je využíván v kotelně pro vytápění a přípravu teplé vody. Kotelnu provozuje společnost Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o., která dodává a následně fakturuje škole energii ve formě tepla. Spotřeba tepla není měřena, je stanovena výpočtově ze spotřeby zemního plynu na základě fakturačního vzorce. Spotřeba zemního plynu (tepla) na vytápění a pro přípravu TV tak není oddělena, resp. měřena samostatně. Fakturace za dodané teplo probíhá jednou ročně.

Zdrojem tepla pro vytápění je dvojice stacionárních kotlů Vaillant VK 108/3-2 o výkonu 2x108 kW (celkem 216 kW). Kotlový okruh 2x oběhové čerpadlo SIGMA Lutín 40-NVT-48-11-LM-80 s el. Příkonem 102/79 W. Kotle jsou z roku 1994, otopná soustava je původní. Topná voda je od kotlů vedena přes HVDT (anuloid) do R/S a následně rozvedena třemi okruhy po budově:

- učebny – 1. část (oběhové čerpadlo SIGMA Lutín 50-NTR-80-10-LM-00, el. příkon 356 W),

- učebny – 2. část (oběhové čerpadlo SIGMA Lutín 50-NTR-80-10-LM-00, el. příkon 356 W),

- chodby (oběhové čerpadlo SIGMA Lutín 50-NTR-80-10-LM-00, el. příkon 356 W).

R/S je zastaralý, nicméně dle správce budovy funkční. Jednotlivé větve jsou vybaveny čtyřcestnými ventily se šoupaty poháněnými servopohony. Oběh vody zajišťují čerpadla na přívodu do R/S (za jednotlivými kotli), jednotlivé větve oběhová čerpadla nemají.

Regulace jednotlivých větví je zajištěna ekvitermně, přes programovatelný řídicí systém Siemens Albatros RVA. Regulace výkonu, resp. teploty topné vody je zajištěna ovládáním servopohonů, resp. směšováním na R/S.

Rozvody topné vody v kotelně jsou opatřeny minerální tepelnou izolací s AL folií, na některých úsecích TI chybí. Rozvody ve vyšších podlažích nejsou tepelně izolované, jsou vedeny vytápěnými prostory.

Předání tepla do tříd je zajištěno litinovými článkovými otopnými tělesy. Drtivá většina OT je vybavena TRV, pouze cca 6 těles jimi nedisponuje (např. v tělocvičně).

Zemní plyn je dále v kotelně využit pro přípravu TV ve stacionárním zásobníku Vaillant VGH 190/5 XZU s výkonem 8,1 kW (přímý ohřev). Z tohoto zdroje je TV využita pro úklid, cirkulace realizována není. Vzhledem k dlouhému rozvodu ke sprchám jsou sprchy nevyužívány.

#### 2.1.2. Elektrická energie

Budova je napojena na veřejný rozvod elektrické energie. Dodavatelem je společnost E.ON Energie, a.s., odběr je realizován z jednoho místa v napětí NN, zvolený odběrový tarif je C25d. Odběrné místo je jištěno jističem o velikosti 3 x 60 A, fakturace probíhá jednou ročně, (EAN odběrného místa 859182400700031354 – roční spotřeba – 22,070 MWh).

Elektrická energie se v objektu využívá pro přípravu TV, umělé osvětlení, provoz výtahu a provoz ostatních elektrických spotřebičů.

Elektrická příprava TV je využita na WC (2x elektrický zásobník 80 l, 3x elektrický zásobník 5 l, 4x přímotopné baterie, v provozu 7:00 – 15:00 h).

Vnitřní umělé osvětlení je zajištěno převážně zářivkovými svítidly, celkem je v budově cca 206 svítidel 2x36 W (412 trubic). Spínání svítidel je manuální. Soustava osvětlení je ve špatném technickém stavu, spínání svítidel jsou provázena dlouhými starty, osvětlení je často poruchové.

#### 2.1.3. Studená voda

Budova je zásobena vodou z veřejného rozvodu, dodavatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., účtováno je vodné i stočné, významnou položkou je i srážková voda (stočné). Spotřeba vody je měřena na patě objektu jedním fakturačním vodoměrem, množství srážkové vody je stanoveno výpočtem, (č.o.m. 600024884 - roční spotřeba 430 m3).

Odebíraná voda je využívána pouze v budově, převážně pro hygienické potřeby a úklid. WC jsou původní (13 ks), se zavěšenou nádobkou, neumožňují podvojné splachování ani WC stop. Převážná většina umyvadel má osazeny perlátory (36 ze 40).

### MŠ Zámecká

MŠ Zámecká č. p. 232 je komplex dvou školních pavilonů, jednoho hospodářského pavilonu a spojovacího krčku, který výše uvedené tři pavilony propojuje. Součástí hospodářského pavilonu je byt (viz dále). Stáří objektu je 40 let, některé části budovy jsou původní.

Školní pavilony jsou obdobné dva dvoupodlažní nepodsklepené objekty, vyzděné z plynosilikátových tvárnic a plných pálených cihel. Zastřešení je řešeno sedlovou střechou s mírným spádem. Pod střechou je nevyužitý půdní prostor, jejíž podlaha (strop nejvyššího podlaží). V každém pavilonu jsou dvě třídy MŠ.

Hospodářský pavilon je jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu, částečně podsklepen. V budově je kuchyň, sklady, kotelna a součástí je také správcovský byt (vlastní elektroměr, podružný kalorimetr a vodoměr). Stavební řešení je shodné se školními pavilony a spojovacím krčkem.

V celém komplexu byla vyměněna okna za nová plastová s izolačními dvojskly, obvodové stěny byly v rámci OPŽP dodatečně zatepleny cca 12 cm EPS, střecha, resp. Stropní konstrukce byla zateplena foukanou izolací.

Objekt slouží pro předškolní vzdělávání dětí, kapacita školky je v posledních letech je prakticky celá využita. Výuka probíhá standardně mimo jednoho letního prázdninového měsíce a období Vánoc, 5 dní v týdnu, v časech od 6:30 do 16:30, provoz kuchyně probíhá od 6:00 do 14:30, denně se vaří kolem 120 jídel.

3.1. Zásobování objektu energií

Budova je zásobena zemním plynem, elektřinou a pitnou vodou.

#### 3.1.1. Zemní plyn / tepelná energie a teplá voda

Do budovy je přiveden zemní plyn, který je využíván v kotelně pro vytápění (teplá voda je připravována elektřinou, viz dále). Kotelnu provozuje společnost Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o., která dodává a následně fakturuje škole energii ve formě tepla. Spotřeba tepla je stanovena výpočtově ze spotřeby zemního plynu na základě fakturačního vzorce, následně je spotřeba rozdělena mezi školku a byt na základě podružného kalorimetru osazeného na větvi vedoucích z kotelny do bytu (spotřeba tepla pro školku je stanovena rozdílově). Fakturace za dodané teplo probíhá jednou ročně.

Zdrojem tepla pro vytápění je dvojice stacionárních kotlů Vaillant o výkonu 2x71 kW (celkem 142 kW). Kotle jsou z roku 1995, otopná soustava je původní. Kotlový okruh 2x Sigma Lutín 40-NVT-48-11-LM-80. Topná voda je od kotlů vedena přes HVDT (anuloid), následně je rozdělena a rozvedena po budově:

- byt – trojcestný ventil ovládaný servopohonem, oběhové čerpadlo Wilo RS 25/6, 2.stup. nastavení, el. příkon 67 W;

- školka – čtyřcestný ventil ovládaný servopohonem, oběhové čerpadlo Wilo IPn 40-125-0,55/4, dále přívod na R/S, kde se potrubí dále větví:

- hospodářský pavilon (kromě bytu)

- pavilon I (2 třídy)

- pavilon II (2 třídy)

Regulaci soustavy zajišťuje řídící systém Siemens Albatros, který ovládá třícestný a čtyřcestný ventil. Jednotlivé větve za R/S již nejsou dále samostatně regulovány (není směšování, ani samostatné čerpadlo).

Rozvody topné vody v kotelně jsou opatřeny návlekovou pěnovou izolací, která je poměrně kompaktní. Rozvody po budově nejsou tepelně izolované, jsou vedeny vytápěnými prostory, propojení jednotlivých objektů je přes spojovací krček. Ve spojovacím krčku jsou rozvody ÚT vedeny v podzemním kolektory, stávající izolace z MV je ve špatném stavu – vlhká a nekompaktní, místy chybí úplně. Předání tepla je zajištěno litinovými, případně ocelovými článkovými otopnými tělesy. OT jsou vybavena TRV. Veškeré rozvody jsou původní, přes 40 let staré. Radiátory vykazují vysokou poruchovost, často tečou.

Zemní plyn je dále využit v kuchyni, nicméně převážně se pro vaření využívá elektřina.

#### 3.1.2. Elektrická energie

Budova je napojena na veřejný rozvod elektrické energie, odběr je realizován z jednoho místa v napětí NN. (EAN odběrného místa 859182400700036908 – roční spotřeba – 31,478 MWh).

Poznámka: Spotřeba elektřiny v bytě není předmětem projektu, byt má vlastní elektroměr.

Elektrická energie se v objektu využívá pro přípravu TV, umělé osvětlení a provoz ostatních elektrických spotřebičů. Stejně jako u rozvodů otopné soustavy jsou ve špatném technickém stavu i rozvody elektřiny. Dle informací zaměstnanců často dochází k výpadkům jističů.

Dalším významným problémem je elektrická příprava TV. Ta je realizována v cca 10 elektrických zásobnících (Dražice a Tatramat) s objemem cca 80 - 160 l a výkonem 2 - 2,5 kW. Jejich rozmístění je nevyhovující, plastové rozvody jsou dlouhé, nedostatečně izolované a není ani mnohdy jasné, kudy vedou. Cirkulace teplé vody není realizována, často se stává, že k výtokovým armaturám vůbec nedoteče teplá voda.

Vnitřní umělé osvětlení bylo před několika lety modernizováno, jsou instalována převážně zářivková svítidly T8 2x36 W. Spínání svítidel je manuální.

#### 3.1.3. Studená voda

Budova je zásobena vodou z veřejného rozvodu, účtováno je vodné i stočné. Spotřeba vody je měřena na patě objektu jedním fakturačním vodoměrem, (č.o.m. 600024121 - roční spotřeba 654 m3). Spotřeba vody v bytě je měřena podružným vodoměrem a následně přeúčtována nájemci bytu. Odebíraná voda je využívána pouze v budově, převážně v kuchyni a pro hygienické potřeby a úklid.

### Plavecký bazén

Budova plaveckého bazénu se nachází v zástavbě nedaleko centra města. Budova je z roku 1984. V objektu je velký bazén (25 x 8 x 1,0 až 1,5 m, vnitřní teplota 27 – 27,5 °C), malý bazén (12 x 8 x 0,6 m, vnitřní teplota 28,5 - 29 °C), sauna s ochlazovacím bazénem a solná jeskyně, šatny (vnitřní teplota 26 – 27 °C). Bazén je využíván 11 měsíců v roce. V objektu je v pronájmu pizzerie, kadeřnictví, masáže a pedikúra.

Na budově došlo před cca 10 lety k zateplení (fasáda, střecha) a výměně oken, v roce 2016 byla zateplena polystyrenem tl. 160 mm zbývající severní stěna a došlo také k osazení nového bojleru na TV a k modernizaci systému MaR.

Provoz objektu je v pondělí od 8.30 do 20.00 hod, úterý až pátek od 6.30 do 21.00 hod, v sobotu od 8.00 do 21.00 hod a v neděli od 10.00 do 20.00 hod. Od pondělí do pátku je bazén využíván plaveckými školami, v odpoledních hodinách využívají plavecké oddíly a veřejnost. Roční návštěvnost je cca 100 tisíc.

4.1. Zásobování objektu energií

Budova je zásobena zemním plynem, elektřinou a pitnou vodou.

#### 4.1.1. Zemní plyn / tepelná energie a teplá voda

ZP je využíván v kotelně, která slouží pro vytápění i přípravu TV. Kotelnu provozuje společnost Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o., která dodává a následně fakturuje provozovateli plaveckého bazénu energii ve formě tepla. Spotřeba tepla není měřena, je stanovena výpočtově ze spotřeby zemního plynu na základě fakturačního vzorce. Spotřeba zemního plynu (tepla) na vytápění a pro přípravu TV tak není oddělena, resp. měřena samostatně. Vyúčtování za dodané teplo probíhá jednou ročně.

Zdrojem tepla pro vytápění i přípravu TV jsou čtyři stacionární atmosferické kotle Vaillant VK 120/3 o výkonu 4x120 kW (celkem 480 kW). Plynové kotle jsou z roku 1994. Kotlový okruh zajišťují čtyři oběhová čerpadla Sigma Lutín, typ 40 NTV 48-LM-80.

Topná voda je z kotlů vedena k prvnímu R/S, který je umístěn v suterénu v samotné místnosti vedle kotelny. Zde se topná voda větví na jednotlivé větve s označením takto:

- Radiátory malý bazén (oběhové čerpadlo Willo, typ RS 25/2; 3.stupěň nastavení; el. příkon 48 W)

- Dílna + sušárna (oběhové čerpadlo Willo, typ RS 25/4; 2.stupěň nastavení; el. příkon 38 W)

- Ohřev malého bojleru (oběhové čerpadlo Willo, typ RS 25/6; 3.st. nastavení; el. příkon 84 W)

- Sahary (kotelna) el. příkon 27 - 62 W

- ÚT pro velký bojler č. 2 (oběhové čerpadlo Willo, typ TOP S25/7; 1.stupěň nastavení; el. příkon 120 W)

- ÚT pro velký bojler č.1 (oběhové čerpadlo Willo, typ TOP S25/7; 1.stupěň nastavení; el. příkon 120 W)

- Technologie malý bazén (ohřev bazénové vody)

- Horní rozdělovač 2. st. - 320 W

- Přívod VZD

- Přívod ÚT horní rozdělovač (oběhové čerpadlo Willo, typ TOP S50/4; 3.stupěň nastavení; el. příkon 290 W)

Větve jsou vybaveny oběhovými čerpadly Wilo TOP S (ručně nastavené otáčky) a směšováním pomocí trojcestného ventilu se servopohonem (1. a 2. větev). Regulace jednotlivých větví je zajištěna ekvitermně podle venkovní teploty, přes dva nové programovatelné řídicí systémy (typ nezjištěn). Regulace výkonu, resp. teploty topné vody je zajištěna ovládáním servopohonů, resp. směšováním na R/S.

Topná větev „ÚT horní rozdělovač“ je vedena ke druhému R/S, který je umístěn v 1.NP. Zde se topná voda větví na jednotlivé větve s označením takto:

- Podlahové vytápění (oběhové čerpadlo Grundfos, typ Alpha 2 Auto Adapt; el. příkon 43W)

- Technologie velký bazén (oběhové čerpadlo Willo, typ S30/10; 1.stupěň nastavení; el. příkon 400 W)

- Technologie velký bazén (oběhové čerpadlo Willo, typ S30/10; 2.stupěň nastavení; el. příkon 400 W)

- Šatny ÚT ženy (oběhové čerpadlo Willo, typ TOP RS 25/7; el. příkon 185 W)

- Šatny ÚT muži (oběhové čerpadlo Willo, typ TOP – E25/1-7; el. příkon 200 - 30 W)

Větve jsou vybaveny oběhovými čerpadly Wilo a Grundfos a směšováním pomocí trojcestného ventilu se servopohonem (1. až 4. větev). Regulace jednotlivých větví je zajištěna ekvitermně podle venkovní teploty, přes dva nové programovatelné řídicí systémy (typ nezjištěn). Regulace výkonu, resp. teploty topné vody je zajištěna ovládáním servopohonů, resp. směšováním na R/S el. příkon 150 + 30 W.

V letošním roce došlo k rekonstrukci MaR, která umožňuje dálkový přístup nastavení. V rámci nastavení regulace lze řídit níže uvedené sekce:

- Velký bazén VZT 1

- Malý bazén VZT 2

- Zázemí VZT 3

- Voda malý bazén

- Voda velký bazén

- Topení (dámská chodba, pánská chodba, podlahové vytápění)

Rozvody topné vody v kotelně jsou opatřeny minerální tepelnou izolací s AL folií, na některých úsecích TI chybí. Rozvody po budově dále nejsou tepelně izolované, jsou vedeny vytápěnými prostory. Předání tepla je zajištěno přes otopná tělesa s TRV v kombinaci se VZT (viz využití elektřiny).

Příprava TV probíhá ve třech stacionárních zásobnících ACV (3 x 675 l/82 kW) – dva jsou určené pro bazénové sprchy a jsou předehřívané odváděnou bazénovou vodou, jeden je s určen pro vodu do umyvadel, sprchy sauny a dětský bazén. Cirkulaci rozvodu pro bazénové sprchy je zajištěn oběhovým čerpadlem Willo, typ Star Z25/2 z roku 2016. Cirkulaci TV pro dětský bazén zajišťuje oběhové čerpadlo Willo, typ TOP S30/4; 2 stupeň nastavení s elektrickým příkonem 130 W. Cirkulace TV běží cca 17 hod/den.

#### 4.1.2. Elektrická energie

Budova je napojena na veřejný rozvod elektrické energie. Odběr je realizován v režimu maloodběru z jednoho odběrného místa, zvolený odběrový tarif je C26d. Odběrné místo je jištěno jističem o velikosti 3 x 160 A, fakturace probíhá měsíčně, (EAN odběrného místa 859182400700031477 – roční spotřeba – 292,213 MWh).

Elektrická energie se v objektu využívá pro větrání (VZT jednotky), umělé osvětlení a provoz oběhových čerpadel a ostatních elektrických spotřebičů.

V bazénu jsou instalovány tři VZT systémy JANKA z roku 2003 – pro velký bazén, malý bazén a šatny a zázemí. Všechny systémy umožňují přívod a odvod, rekuperaci a ohřev vzduchu. Provoz je nepřetržitý po 11,5 měsíce v roce.

Vnitřní umělé osvětlení je zajištěno kombinací úsporných žárovek (10 W), LED zářivek – šatny, kanceláře a vestibul (10 W) a klasických trubicových zářivek (20 W). Největší spotřeba na osvětlení je v současné době na plaveckém bazénu.

Významná spotřeba elektřiny probíhá na práci oběhových čerpadel, které jsou cca 12 let stará, neumožňují plynulou změnu otáček.

#### 4.1.3. Hospodaření s vodou

Budova je zásobena vodou z veřejného rozvodu, účtováno je pouze vodné. Spotřeba vody je měřena na patě objektu jedním fakturačním vodoměrem (č.o.m. 640321-3 - roční spotřeba 6 601 m3).

Odebíraná voda je využívána pouze v budově. WC (20 ks) jsou typu kombi, cca polovina umožňuje podvojné splachování či WC stop. Umyvadla (20 ks) mají osazeny perlátory, sprchy (19 ks) mají většinou také osazeny úsporné hlavice.

Pro potřeby bazénu jsou instalovány dvě oddělené bazénové technologie (filtrace, UV lampa, koncentrace chloru apod.). Část znehodnocené vody z bazénů je využívána pro předehřev TV. Zpětné využití vody jako takové není instalováno.

### Sportovní hala

Sportovní hala je samostatně stojící budova z roku 2007, žádné zásadní změny od té doby neproběhly. V 1.NP se nachází velká a malá tělocvična (40 x 20 m a 14 x 20 m), zázemí pro sportovce (pět šaten, WC, sprchy), vstupní hala s recepcí a úklidová komora, ve 2. NP je kotelna, kiosek pro diváky a malý taneční sál.

Hala je využívána celoročně, její naplněnost je dle provozovatele v současné době více jak 50 % (využití velké tělocvičny 80 %, využití malé tělocvičny 40 %). Provoz objektu je pondělí až pátek od 7.30 do 21.30 hod, sobota a neděle od 10.00 do 20.00 hod.

5.1. Zásobování objektu energií

Budova je zásobena zemním plynem, elektřinou a pitnou vodou.

#### 5.1.1. Zemní plyn / tepelná energie a teplá voda

ZP je využíván v kotelně, která slouží pro vytápění i přípravu TV. Kotelnu provozuje společnost Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o., která dodává a následně fakturuje provozovateli sportovní haly energii ve formě tepla. Spotřeba tepla není měřena, je stanovena výpočtově ze spotřeby zemního plynu na základě fakturačního vzorce. Spotřeba zemního plynu (tepla) na vytápění a pro přípravu TV tak není oddělena, resp. měřena samostatně. Vyúčtování za dodané teplo probíhá jednou ročně.

Zdrojem tepla pro vytápění je trojice závěsných kondenzačních kotlů Rendamax R30/120 o výkonu 3x120 kW (celkem 360 kW). Kotle jsou z roku 2007 a jsou zapojeny do kaskády. Po celou dobu jede pouze jeden kotel. Jen při nájezdu kotelny jedou všechny kotle současně. Kotlový okruh zajišťují pro každý kotel zvlášť oběhová čerpadla Willo typ TOP S30/7; 3 stupeň nastavení; el. příkon čerpadla 195 W.

Topná voda je z kotlů vedena přes HVDT (anuloid ETL Ekotherm) k R/S, kde se dále větví:

- Sahary přívod – velká tělocvična větrání (oběhové čerpadlo Grundfos, typ UPS 32-80; 3.stupěň nastavení; el. příkon 240 W)

- Sahary cirkulace – velká tělocvična vytápění (oběhové čerpadlo Grundfos, typ UPS 32-80; 3.stupěň nastavení; el. příkon 240 W)

- Sahary cirkulace – malá tělocvična vytápění (oběhové čerpadlo Grundfos, typ UPS 32-55; stupěň nastavení; el. příkon 115 W)

- Sahary přívod – malá tělocvična větrání (oběhové čerpadlo Grundfos, typ UPS 32-55; 3.stupěň nastavení; el. příkon 115 W)

- Otopná tělesa - (oběhové čerpadlo Grundfos Magna, typ 25-160-180)

- Ohřev VZT jednotek – šatny (oběhové čerpadlo Grundfos, typ UPS 32-55; 3.stupěň nastavení; el. příkon 115 W)

Všechny větve jsou vybaveny oběhovými čerpadly Grundfos (UPS, příp. Magna) a větve 1, 4 a 5 také směšováním pomocí trojcestného ventilu se servopohonem. Regulace jednotlivých větví je zajištěna ekvitermně podle venkovní teploty, přes dva programovatelné řídicí systémy RG1 (velká tělocvična) a RG2 (malá tělocvična) typu RGS-KX. Regulace výkonu, resp. teploty topné vody je zajištěna ovládáním servopohonů, resp. směšováním na R/S.

Rozvody topné vody v kotelně jsou opatřeny minerální tepelnou izolací s AL folií, izolace je kompaktní.

Předání tepla do tělocvičen je zajištěno teplovzdušně, topná voda je přivedena k ohřívačům podstřešních větracích jednotek (velká tělocvična 4 jednotky o jednotkovém výkonu 40 kW a průtoku vzduchu 5 200 m3/hod, malá tělocvična 2 jednotky). Pro vytápění či temperování ostatních prostor jsou využita desková OT s osazenými TRV a hlavicemi, která jsou zaaretována a kompaktní VZT jednotky typu Atrea (viz využití elektřiny).

Příprava TV probíhá centrálně ve stacionárním plynovém ohřívači Quantum Q7E-65-500 s výkonem 109 kW (jmenovitý příkon 128 kW) a objemem 252 l. Teplá voda je rozvedena v plastovém potrubí s pěnovou návlekovou izolací, cirkulaci TV zajišťuje oběhové čerpadlo Grundfos (typ UPS 25-60; 3 stupeň nastavení; el. příkon 70 W), cirkulace je vypínána přes noc nebo v případě, že v průběhu dne se nekoná v tělocvičně žádná akce. V době prohlídky bylo upozorněno na skutečnost, že je problém s teplotou teplé vody na výtoku v šatnách. Dlouho trvá, než začne téci teplá voda.

#### 5.1.2. Elektrická energie

Budova je napojena na veřejný rozvod elektrické energie. Odběr je realizován z jednoho místa v napětí NN, zvolený odběrový tarif je C02d. Odběrné místo je jištěno jističem o velikosti 3 x 100 A, fakturace probíhá měsíčně, (EAN odběrného místa 859182400707246546 – roční spotřeba – 19,298 MWh).

Elektrická energie se v objektu využívá pro větrání (VZT jednotky), umělé osvětlení a provoz ostatních elektrických spotřebičů.

Větrání tělocvičen zajišťují podstřešní VZT jednotky (větrání + ohřev), dále jsou pro větrání šaten instalovány tři VZT jednotky ATREA DUPLEX (šatny Š1 a Š2 typ BT 2000 Př. 800/Od. 720 m3/hod; šatny Š3 Typ BT 2000 Př. 1100/Od. 1000 m3/hod zajišťující větrání s rekuperací a ohřev vzduchu, čtvrtá obdobná jednotka je instalována pro větrání tanečního sálu. VZT jednotka v tanečním sálu se nepoužívá.

Vnitřní umělé osvětlení je zajištěno převážně zářivkovými svítidly bez elektronického předřadníku, celkem je v budově cca 181 svítidel 3x58 W (102 trubic). Dále je v budově cca 20 svítidel 4x58 W a 15 svítidel 3x36W. Spínání všech svítidel je manuální.

#### 5.1.3. Studená voda

Budova je zásobena vodou z veřejného rozvodu, účtováno je vodné i stočné. Spotřeba vody je měřena na patě objektu jedním fakturačním vodoměrem (č. o.m. 640248-2 - roční spotřeba 194 m3), množství srážkové vody je stanovena výpočtem.

Odebíraná voda je využívána převážně pro hygienické potřeby a úklid. WC (15 ks) jsou typu kombi, umožňují podvojné splachování či WC stop. Umyvadla (26 ks) mají osazeny perlátory, sprchy (20 ks) mají úsporné hlavice.

### Společenský dům Jilm

Společenský dům Jilm je víceúčelový objekt určený pro kulturní a vzdělávací činnost. Budova je tvarově členitá, je složena ze čtyř hlavních částí – vlastního kulturního domu, kinosálu, hasičské zbrojnice a přístavby s restaurací, tanečními sály a bytem správce. Nejstarší část (hasičská zbrojnice) pochází z 50. let 20. století, zbylé části se postupně přistavovaly (kino a společenský sál v 70. letech), nejnovější je SZ křídlo s restaurací z roku 2002. Na části objektu jsou od r. 2005 vyměněna okna, v garážích hasičů také vrata, obvodové stěny nejsou dodatečně zatepleny, strop k půdě je zateplen vrstvou minerální izolace (2013).

Hasičská zbrojnice – JV část budovy, slouží pro potřeby hasičského záchranného sboru, dvě nadzemní podlaží a suterén, v 1.NP kanceláře, dílny, garáže, ve 2.NP ložnice hasičů, nepřetržitá služba, vlastní fakturační elektroměr (spotřeba elektřiny v hasičské zbrojnici není předmětem analýzy), teplo, TV a studená voda je přeúčtována od provozovatele kulturního domu (Společenský dům Jilm, p.o.).

Kulturní dům (a přidružené prostory v přístavbě) – hlavní část objektu se společenským sálem a předsálím, šatnami, učebnami jazyků, mateřským centrem, tanečním sálem, audiovizuálním sálem a několika salónky, sál je využíván pro plesy, divadla, prodeje oděvů apod., využití ostatních prostorů je nepravidelné, podle potřeby. Provozovatelem je Společenský dům Jilm, p.o.

Kino – kinosál s šatnou a zázemím, využití cca 4x týdně. Provozovatelem je Společenský dům Jilm, p.o.

Restaurace – umístěna v 1.NP přístavby, otevřeno každý den cca od 10 do 23 hodin, vlastní fakturační elektroměr (spotřeba elektřiny v restauraci není předmětem analýzy), studená voda fakturována na základě podružných vodoměrů, teplo na vytápění účtováno pevně smluveným podílem.

Součástí objektu je i byt správce objektu, umístěný ve 2.NP přístavby (nad restaurací). Byt má vlastní elektroměr (elektrická příprava TV), teplo a studená voda je přeúčtována.

6.1. Zásobování objektu energií

Budova je zásobena teplem ze soustavy CZT, elektřinou a pitnou vodou.

#### 6.1.1. Teplo a teplá voda

Budova nemá vlastní zdroj tepla, resp. je napojena na soustavu CZT z výtopny na sídlišti Spořilov. Teplo je do objektu předáno v jednom místě – ve směšovací stanici umístěné v suterénu budovy. Nakupované teplo je využíváno pro vytápění i pro přípravu TV (kromě restaurace, kde je TV připravována elektřinou).

Ve směšovací stanici je umístěn hlavní směšovací trojcestný ventil s čerpadlem Magna 3 32-120 F 220 a dva R/S, které rozdělují

otopnou soustavu do následujících větví:

- společenský sál (ÚT), (oběhové čerpadlo Grundfos, typ UPS 32-120, el. příkon 320-380 W),

- audiovizuální sál (VZT), (oběhové čerpadlo Grundfos, typ UPS 32-80, el. příkon 145-245 W),

- kino (ÚT + VZT jednotky), (oběhové čerpadlo Grundfos, typ UPS 32-80, el. příkon 145-245 W),

- hasiči (ÚT), (oběhové čerpadlo Grundfos, typ UPS 32-80, el. příkon 145-245 W),

- hasiči garáže (Sahara), (oběhové čerpadlo Grundfos, typ UPS 25-40, el. příkon 30-60 W),

- byt (ÚT, odpojen),

- byt (ÚT),

- neznámé (hasiči?),

- restaurace (ÚT), (oběhové čerpadlo Grundfos, typ UPS 32-80, el. příkon 145-245 W),

- audiovizuální a taneční sál (ÚT), (oběhové čerpadlo Grundfos, typ UPS 32-80, el. příkon 145-245 W),

- půda (VZT)

Rozdělení topných větví je nejednoznačné, doporučujeme případně prověřit.

Jednotlivé větve jsou vybaveny oběhovými čerpadly Grundfos (UPS, příp. Magna) a některé také směšováním pomocí trojcestných ventilů se servopohony. Regulace jednotlivých větví je zajištěna ekvitermně podle venkovní teploty, větve se směšováním mají programovatelné řídicí systémy typu Siemens Albatros. Rozvody topné vody v kotelně jsou opatřeny minerální tepelnou izolací s AL folií, izolace je poměrně kompaktní.

Předání tepla je zajištěno následujícím způsobem:

- kulturní sál – otopná tělesa + teplovzdušně (VZT 1, viz spotřeba elektřiny)

- předsálí – otopná tělesa + teplovzdušně (VZT 2)

- kinosál – otopná tělesa + teplovzdušně (VZT 3)

- hasiči garáže – trubkové registry + cirkulační jednotky typu Sahara

- audiovizuální sál – otopná tělesa + teplovzdušně (VZT 4, ale nepoužívá se)

- ostatní vytápěné prostory – otopná tělesa

Otopná tělesa jsou různorodá, nejčastěji jsou použita litinová článková, případně ocelová článková, v nové přístavbě jsou ocelová desková tělesa. Především na starých OT často chybí.

TRV. Příprava TV probíhá ve dvou stacionárních nepřímotopných zásobnících ACV Jumbo 800 s objemem 2 x 675 l. Teplá voda je rozvedena v plastovém potrubí s pěnovou návlekovou izolací, cirkulaci TV zajišťuje oběhové čerpadlo Grundfos typ UPS, cirkulace je zřejmě nepřetržitá. V promítací místnosti kina je použit elektrický průtokový ohřívač. Teplá voda v prostoru restaurace je připravována zřejmě elektricky.

#### 6.1.2. Elektrická energie

Budova je napojena na veřejný rozvod elektrické energie. Jedno odběrné místo NN je pro kulturní dům a druhé pro kino (č. o.m. 0001081166 - roční spotřeba 13,69020 MWh a č. o.m. 0001034558 - roční spotřeba 35,04900 MWh), ostatní odběrná místa nejsou součástí projektu EPC (1 OM restaurace, 1 OM hasiči, 1 OM v byt).

Elektrická energie se v objektu využívá pro větrání (VZT jednotky), umělé osvětlení, z části pro přípravu TV a provoz ostatních elektrických spotřebičů. Pro větrání jsou v budově instalovány 4 VZT systémy:

- VZT 1 – větrání společenského sálu – 2x přívod, 2x odvod, rekuperace, ohřev, další parametry jednotky neznámé, ruční spínání.

- VZT 2 – větrání předsálí – 1x přívod, 1x odvod, rekuperace, ohřev, další parametry jednotky neznámé, ruční spínání.

- VZT 3 – větrání kinosálu – 1x přívod, 1x odvod, ohřev, další parametry jednotky neznámé, ruční spínání.

- VZT 4 – větrání audiovizuálního sálu – 1x přívod, 1x odvod, ohřev, další parametry jednotky neznámé, ruční spínání, nevyužívá se.

Ohledně osvětlení byly předloženy podrobnější údaje pouze k prostoru kina a kulturního domu. Vnitřní umělé osvětlení je zajištěno převážně žárovkovými svítidly, celkem je v budově cca 300 svítidel 1x60 W, Dále je v budově cca 40 halogenových svítidel 1x400 W, jejichž doba svícení je odhadnuta na 800 h/rok s 20% soudobostí. Dále je instalováno několik zářivek. Spínání všech svítidel je manuální.

#### 6.1.3. Studená voda

Budova je zásobena vodou z veřejného rozvodu, účtováno je vodné i stočné. Spotřeba vody je měřena na patě objektu dvěma fakturačními vodoměry (č. o.m. 640253-2 - roční spotřeba 334 m3 a č. o.m. 640253-4 - roční spotřeba 628 m3), spotřeba srážkové vody je stanovena výpočtem.

Odebíraná voda je využívána převážně pro hygienické potřeby a úklid. WC jsou typu kombi, většinou umožňují podvojné splachování či WC stop. Většina umyvadel je osazena perlátory.

Část vody spotřebují hasiči na mytí aut.

## Údaje o referenční spotřebě jednotlivých objektů v technických jednotkách a ve finančním vyjádření:

Tabulka referenčních spotřeb energií všech objektů

## Referenční teploty

Výchozí období: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015

Český hydrometeorologický ústav, meteorologická stanice Vrchlabí

Výchozí údaje: za rok 2015

Referenční teplota tem: 13,0°C (mezní průměrná denní teplota venkovního vzduchu pro zahájení a ukončení dodávky tepla).

Výpočet je proveden dle vyhlášky č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie.

## Tabulka referenčních hodin svícení

## Tabulka provozních podmínek

# Příloha č. 2: Popis základních opatření

Opatření vyžadovaná zadavatelem

## A1a Areál ZŠ Komenského

- Opatření vedoucí k úspoře tepla

  - Rekonstrukce kotelny + Instalace KGJ (kombinovaná výroba elektřiny a tepla)

Do kotelny základní školy bude instalována kogenerační jednotka na bázi plynového motoru o tepelném výkonu 59,4 kWt. Instalovaná jednotka bude v kapotovaném provedení, tak aby se snížil hluk na normou požadované hodnoty max 60 dB.

Instalovaná jednotka je navržena tak, aby efektivně a s vysokou účinností vyráběla elektřinu a současně odpadní teplo získané chlazením spalovacího motoru a spalin. Toto teplo bude dále beze ztrát distribuováno do otopného systému školy a budovy Eurestu.

Základ navržené kogenerační jednotky tvoří soustrojí motor-generátor. Pohonná jednotka vychází z koncepce pístového motoru upraveného na spalování zemního plynu. Generátor je synchronně roztáčen a vytváří tak napětí s frekvencí 50 Hz, což umožňuje bezproblémové přifázování elektrické energie do distribuční soustavy. Motor i generátor  produkují teplo, které je odváděno vodou přes oddělovací výměník, do topného systému. Zdroj energie je tak využit dvakrát, a účinnost zařízení je tak podstatně vyšší.

Navržená jednotka pojede v tarifním režimu 3000 hodin za rok, provozována bude v provozní době školy a Eurestu. KG je navržena tak, aby veškeré vyrobené energie byly okamžitě zužitkovány v objektech. K prodeji EE do sítě by mělo docházet ve výjimečných případech, přesto bude odprodej vyrobené elektrické energie sjednán s distributorem EE. Vyrobené teplo bude okamžitě distribuováno do otopné soustavy, popřípadě akumulováno v nádržích.

V době kdy bude kogenerační jednotka mimo provoz, bude teplo dodáváno dvěma způsoby a to:

- Primárně bude dodáváno teplo z nově instalovaných akumulačních zásobníků o objemu minimálně 3 000l.

- V případě vybití akumulačních zásobníků bude teplo do budovy dodávat nové plynové kotle instalované v kotelně školy. V kotelně budou instalovány dva plynové kondenzační kotle.

Nové kondenzační kotle o výkonu 170 kW a 210 kW budou spolu s akumulační nádrží zapojeny v kaskádě a doplněny o automatický řídicí systém. Součástí instalace jak kotlů samotných, tak KG, bude úprava spalinových cest a rozvodů topné vody.

Kogenerační jednotka bude napojena na samostatnou plynovou přípojku (vyvedenou v rámci realizace EPC) a dále opatřena fakturačním plynoměrem, elektroměrem na měření vyrobené elektrické energie a kalorimetrem pro měření množství vyrobeného tepla.

Veškeré zdroje tepla budou mít nezbytné revize a provozní zkoušky

Více informací o metodice výpočtů a vyhodnocení úspor je uvedeno v Příloze č. 6 smlouvy SES.

Další energeticky úsporná opatření navržená uchazečem

## 1.1. ZŠ Komenského

- Opatření vedoucí k úspoře tepla

- MaR a Řídicí systém kotelny + KG

Nové kondenzační kotle, kogenerační jednotka a akumulační nádoby budou doplněny o plně automatický řídicí systém, umožňující plynulou regulaci chodu a provozu jednotlivých zdrojů tepla a jejich zapojení v kaskádě. Řídicí systém umožní nastavení provozních režimů i režimů vytápění, včetně časových harmonogramů.

Součástí řídicího systému bude nová ekvitermní regulace a dále regulace dle požadované vnitřní teploty, v závislosti na požadavcích jednotlivých IRC hlavic. Díky tomuto bude topná voda regulována i dle vnitřní měřené teploty.

Kotelna a KG bude plně vizualizována a napojena na centrální dálkový dispečink, stejně tak budou na centrální dispečink vztažena veškerá nastavovaná a měřená data.

- Rekonstrukce R/S v kotelně

Navrhovaným energeticky úsporným opatřením je modernizace směšovaných uzlů na větvích vytápění z rozdělovače a sběrače v kotelně objektu. Na všech 4 topných větvích vytápějících budovu ZŠ Komenského budou vyměněny stávající 3cestné armatury i se servopohony a dále budou instalována nová oběhová čerpadla s proměnnými otáčkami.

Směšované větve budou ekvitermně regulované dle venkovní teploty a současně plně regulovatelné dle požadavku IRC systému.

- Systém individuálního řízení teplot místností (IRC), doplnění TRV a zaregulování systému

Navržené provedení systému individuální regulace IRC umožňuje řízení dodávky tepla s ohledem na lokální tepelné zisky v každé místnosti a s ohledem na okamžitou provozní potřebu. Systém IRC jde ideálně kombinovat s již provedenou rekonstrukcí obálky budovy (zateplení objektu či výměna okenních výplní).

Systém IRC bude instalován ve vybraných místnostech, jako jsou třídy, kabinety, kanceláře, tělocvična. Ostatní radiátory budou opatřeny termoregulační hlavicí. Celá otopná soustava bude po instalaci zaregulována.

Hlavice s elektrotermopohonem budou osazeny na stávající radiátorové ventily TRV. Všechny hlavice budou povrchově propojeny komunikační a napájecí sběrnicí (24V) s příslušnou řídící jednotkou pomocí kabelů vedených v plastových lištách. V každé sledované místnosti bude také instalován vnitřní teploměr, který bude kontinuálně vyhodnocovat teplotu dané místnosti. Hodnoty teplot cílových (tzn. nastavených) a skutečných (tzn. naměřených na teploměrech) budou ukládány do paměťového média s periodou čtvrt až 1 hodiny, k dalšímu vyhodnocování v rámci energetického managementu.

Každá nastavovaná místnost objektu bude dálkově ovládána v čase s proměnnou hodnotou nastavené teploty s možností až 8 časových úseků (změn) denně. Nastavení provozních teplot bude provedeno podle provozního určení jednotlivých místností v souladu s vyhláškou. Koordinace vlastního nastavení je součástí služby energetického managementu.

Navržený systém IRC kontinuálně vyhodnocuje okamžité skutečné a požadované teploty v jednotlivých místnostech a podle výsledku provádí otevírání a zavírání elektrotermopohonů na přednastavených radiátorových ventilech. Tím se zajistí přívod topné vody do příslušných radiátorů nebo jejich odstavení podle potřeb.

Systém řízení ÚT pro jednotlivé místnosti IRC plně respektuje základní tepelné charakteristiky stavby a automaticky stanovuje předstih zahájení a ukončení vytápění (přívod média do radiátorů) v závislosti na relacích vnitřní a venkovní teploty tak, aby v požadované provozní době místnosti byla dosažena potřebná tepelná pohoda a přitom byla zajištěna optimalizace procesu vytápění i z ekonomického hlediska.

Řídicí jednotky budou propojeny na řídící PC, kde bude instalován vizualizační a ovládací program, včetně vizualizace půdorysů objektu. Ovládání každé místnosti systému bude proveditelné i z tohoto počítače tak, že každá místnost může být nastavována samostatně, ale také skupinově v případě vhodnosti takové seskupení vytvořit. Systém umožní i jednotné hromadné přepnutí do režimu letního provozu, či do mimořádného či nestandardního režimu (svátky, prázdniny, sobotní/nedělní provoz, apod.). Uvedený způsob poskytuje možnost individuálního a zároveň i skupinového nastavování požadovaných teplotních průběhů v každé místnosti pro každý den z jednoho centrálního pracoviště v objektu. Možnost takového nastavování je zabezpečena autorizací přístupu tak, aby byla znemožněna neoprávněná manipulace s nastavením.

Energetický dispečink bude realizován využitím dodané specializované řídící a správní jednotky propojené do lokální sítě Ethernet. Na tuto řídící jednotku bude instalován hlavní soubor správního, řídícího, vizualizačního a monitorovacího softwaru. Operační systém správní jednotky bude odolný proti haváriím, selhání a „zatuhnutí“. Po výpadku sítě musí být schopen automatického spuštění všech řídících komponent. V případě absolutního a dlouhodobého výpadku proudu na celém objektu dá IRC systém pokyn na plné otevření hlavic, čímž bude zajištěno spolehlivé vytápění.

Na obrazovce řídícího PC se bude pomocí vizualizačního programu zobrazovat stav vytápění školy včetně všech měřených a vyhodnocovaných veličin, tzn.:

- programové stavy akčních členů

- provozní režim zdroje tepla

- poruchy snímačů, pokud to jejich konstrukce bude umožňovat

- všechny stavy, záznamy monitoru, záznamy technické diagnostiky, nastavení a signalizace systému individuální regulace objektu

- Centrální řídící dispečink – energetický management

Lokální řídící dispečink objektu, bude sveden na centrální řídící dispečink ESCO. Centrální dispečink ESCO je základním kamenem služby energetického managementu.

Základní činností EM je:

- Sledování hospodaření s energií

- Provozování systému dálkového dispečinku, sledování provozních stavů objektu a spolupracovat s uživatelem při nastavování regulačních parametrů vytápění (týdenní režimy, noční útlumy, topné křivky, IRC, atd.)

- vyhodnocuje hospodaření s energií

- počítá měsíčně úspory nákladů a vytvářet komplexní roční vyhodnocení úspor

- doporučuje další možnosti, jak zlepšit hospodaření s energií, zejména prostřednictvím návrhů dalších opatření

Bližší specifikace činností energetického managementu je popsána v Příloze SES č. 7.

- Opatření vedoucí k úspoře el. Energie

- KGJ – kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Instalovaná jednotka o elektrickém výkonu 30 kW bude primárním zdrojem elektrické energie pro zásobování objektu školy a budovy Eurestu.

Vyrobená elektřina je převážně vyrobena na úrovni nízkého napětí a bude připojena do stávající distribuční sítě nízkého napětí.

Navržená jednotka pojede v tarifním režimu 3000 hodin za rok. V době kdy bude kogenerační jednotka mimo provoz, bude elektřina do sítě dodávána klasickým způsobem od distributora.

- Úspora čerpací práce využitím energeticky úspornějších oběhových čerpadel

Stávající oběhová čerpadla vytápění (3 x čerpadlo oběhové WILO TOP a 1 x čerpadlo WILO Star) budou nahrazena novými čerpadly s proměnnými otáčkami. Nová čerpadla přinesou úsporu minimálně 25% elektrické energie na čerpací práci. Technický detail je uveden v Příloze č. 6 smlouvy SES v oblasti úspor spotřeby elektrické energie.

- LED osvětlení

Ve vybraných prostorech objektu bude rekonstruována osvětlovací soustava. Dojde k výměně původních zdrojů v žárovkových svítidlech, za nové LED žárovky.

Výběr konkrétních místností bude proveden následně po poradě s personálem objektu o vhodnosti použití, po detailní verifikaci místa šetření. Celkový rozsah výměny osvětlení z pohledu investice a úspory bude v rámci všech objektů splněn. Plánovaný detail výměny osvětlení je uveden v příloze č. 6.

Moderní svítidla mají, v porovnání se stávajícími, menší příkon, čímž bude zaručena úspora elektrické energie při srovnatelné délce doby svícení.

V rámci dodatku č. 3 bude provedena analýza optimalizace osvětlení s detailním návrhem nového rozmístění a nového příkonu svítidel.

- Opatření vedoucí k úspoře vody

- WC spořiče a perlátory

Jako úsporná opatření ve spotřebě vody navrhujeme na umyvadlových bateriích a sprchách instalovat perlátory. Perlátor zajistí úsporu pitné vody a energie o 30 % prostřednictvím omezení průtoku z cca 10 litrů za minutu na 6 litrů za minutu (až 4 litrů / minuta), přičemž uživatel nemá pocit, že by teklo málo vody. Jeho instalace je jednoduchá, čistá a bezproblémová, našroubuje se na ramínko vodovodní baterie. Je lehce rozebíratelný s jednoduchou údržbou. Výrobek zajistí perlivý, měkký a tichý vodní proud.

Další opatření budou realizovány na WC, které budou doplněny ve splachovacím systému závažím.

## 1.2. Budova Eurestu

- Opatření vedoucí k úspoře tepla

- Instalace TRV

V budově Skolarestu je 81 kusů otopných těles, z nichž většina není osazena radiátorovými ventily TRV. Navrhovaným opatřením je doplnění TRV na všechna otopná tělesa, tak aby byla zajištěna automatická regulace vytápění. Termostatické ventily udržují teplotu vzduchu v místnosti na zvolené hodnotě nastavené na hlavici uživatelem bez nutnosti uživatele věnovat topení pozornost.

- Výměna zásobníku TUV

V současnosti je ve strojovně vytápění v budově Skolarestu instalován zásobník TUV o objemu 200l, který je nabíjen prostřednictvím výměníku Alfa-Laval. Stávající zásobník je již na hranici životnosti a jeho provoz je značně nehospodárný.

Navrženým opatřením je výměna stávajícího zásobníku za nový o shodném objemu.

- Opatření vedoucí k úspoře el. Energie

- KGJ – kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Budova Eurestu bude primárně odebírat elektrickou energii vyroubenou v KG, umístěné v budově ZŠ Komenského. Mezi oběma budovami bude veden distribuční elektrický kabel.

Vyrobená elektřina je převážně vyrobena na úrovni nízkého napětí a bude připojena do stávající distribuční sítě nízkého napětí.

Navržená jednotka pojede v tarifním režimu 3000 hodin za rok. V době kdy bude kogenerační jednotka mimo provoz, bude elektřina do sítě dodávána klasickým způsobem od distributora.

- LED osvětlení

Ve vybraných prostorech objektu bude rekonstruována osvětlovací soustava. Dojde k výměně původních zářivkových a halogenových svítidel za nová, s vysoce úspornou LED technologií. Dále dojde k výměně zdrojů v žárovkových svítidlech, za nové LED žárovky.

Výběr konkrétních místností bude proveden následně po poradě s personálem objektu o vhodnosti použití, po detailní verifikaci místa šetření. Celkový rozsah výměny osvětlení z pohledu investice a úspory bude v rámci všech objektů splněn. Plánovaný detail výměny osvětlení je uveden v příloze č. 6.

Moderní svítidla mají, v porovnání se stávajícími, menší příkon, čímž bude zaručena úspora elektrické energie při srovnatelné délce doby svícení.

- LED osvětlení v areálu ŽŠ Komenského č. p. 103

V rámci dodatku č. 3 bude provedena analýza optimalizace osvětlení s detailním návrhem nového rozmístění a nového příkonu svítidel.

- Instalace frekvenčních měničů k ventilátorům VZT jednotky kuchyně

Ventilátory VZT jednotky KDK L-2-080 instalované v prostoru kuchyně jsou v provozu 10 hodin denně bez možnosti regulace otáček. Navrhovaným opatřením je instalace frekvenčních měničů ventilátorům VZT jednotky na přívod a odtah. Instalací FM bude docíleno snížení odběru elektrické energie minimálně o 25%.

- Opatření vedoucí k úspoře vody

- WC spořiče a perlátory

Jako úsporná opatření ve spotřebě vody navrhujeme na umyvadlových bateriích a sprchách instalovat perlátory. Perlátor zajistí úsporu pitné vody a energie o 30 % prostřednictvím omezení průtoku z cca 10 litrů za minutu na 6 litrů za minutu, přičemž uživatel nemá pocit, že by teklo málo vody. Jeho instalace je jednoduchá, čistá a bezproblémová, našroubuje se na ramínko vodovodní baterie. Je lehce rozebíratelný s jednoduchou údržbou. Výrobek zajistí perlivý, měkký a tichý vodní proud.

Další opatření budou realizovány na WC, které budou doplněny ve splachovacím systému závažím.

- Opatření vedoucí k úspoře ostatních provozních nákladů v obou budovách

- Instalací kogenerační jednotky vzniknou nové provozní náklady spojené s údržbou a provozem jednotky. KG musí být pravidelně servisována dle motohodin provozu. Veškeré náklady spojené s provozem KG bude hradit ENETIQA Energie CZ, čímž dojde k úplné eliminaci OPN spojených s instalací nového zdroje tepla.

- Naopak opačným efektem instalace KG je získání v současnosti přiznané dotace na obnovitelné zdroje energie KVET, která pro instalovaný typ motoru, v tarifu 3000 hod/rok činí 1,97 Kč/kWe + 0,455 Kč/kWe jako bonus, což v tomto případě činí zisk cca 218 tis. Kč za rok.

- Instalací nových kotlů a výměnou stávajících oběhových čerpadel za nové dojde k úspoře provozních nákladů nutných na servis a údržbu.

- Rekonstrukcí osvětlovacího systému v komplexu budov ZŠ Komenského dojde k výrazné úspoře provozních nákladů na údržbu a opravu stávajících světelných zdrojů.

Více informací je uvedeno v Příloze č. 6.

## 1.3 ZŠ Komenského č. p. 101

- Opatření vedoucí k úspoře tepla

  - Rekonstrukce plynové kotelny

Navržené opatření spočívá v kompletní demontáži původních kotlů a instalaci dvou nových kondenzačních kotlů De Dietrich o výkonu 2 x 45 kW. Součástí rekonstrukce je úprava spalinových cest, instalace uzavíracích a pojistných armatur, instalace nového řídicího systému kotelny a MaR a vizualizace kotelny. Současně bude na vizualizaci kotelny napojen i nový ohřívač TUV.

- Rekonstrukce R/S a směšovaných uzlů v kotelně

Navrhovaným energeticky úsporným opatřením je výměna stávajícího směšovacího uzle za nový, opatřený novou 3cestnou armaturou se servopohony a dvě nová oběhová čerpadla s proměnnými otáčkami.

Směšované větve budou ekvitermně regulované dle venkovní teploty.

- Systém individuálního řízení teplot místností (IRC), doplnění TRV a zaregulování systému

Navržené provedení systému individuální regulace IRC umožňuje řízení dodávky tepla s ohledem na lokální tepelné zisky v každé místnosti a s ohledem na okamžitou provozní potřebu.

Systém IRC bude instalován ve vybraných místnostech, jako jsou třídy, kabinety, kanceláře. Ostatní radiátory budou opatřeny termoregulační hlavicí. Celá otopná soustava bude po instalaci zaregulována.

Hlavice s elektrotermopohonem budou osazeny na nové radiátorové ventily TRV. Všechny hlavice budou povrchově propojeny komunikační a napájecí sběrnicí (24V) s příslušnou řídící jednotkou pomocí kabelů vedených v plastových lištách. V každé sledované místnosti bude také instalován vnitřní teploměr, který bude kontinuálně vyhodnocovat teplotu dané místnosti. Hodnoty teplot cílových (tzn. nastavených) a skutečných (tzn. naměřených na teploměrech) budou ukládány do paměťového média s periodou čtvrt až 1 hodiny, k dalšímu vyhodnocování v rámci energetického managementu.

Každá nastavovaná místnost objektu bude dálkově ovládána v čase s proměnnou hodnotou nastavené teploty s možností až 8 časových úseků (změn) denně. Nastavení provozních teplot bude provedeno podle provozního určení jednotlivých místností v souladu s vyhláškou. Koordinace vlastního nastavení je součástí služby energetického managementu.

Navržený systém IRC kontinuálně vyhodnocuje okamžité skutečné a požadované teploty v jednotlivých místnostech a podle výsledku provádí otevírání a zavírání elektrotermopohonů na přednastavených radiátorových ventilech. Tím se zajistí přívod topné vody do příslušných radiátorů nebo jejich odstavení podle potřeb.

Systém řízení ÚT pro jednotlivé místnosti IRC plně respektuje základní tepelné charakteristiky stavby a automaticky stanovuje předstih zahájení a ukončení vytápění (přívod média do radiátorů) v závislosti na relacích vnitřní a venkovní teploty tak, aby v požadované provozní době místnosti byla dosažena potřebná tepelná pohoda a přitom byla zajištěna optimalizace procesu vytápění i z ekonomického hlediska.

Řídicí jednotky budou propojeny na řídící PC, kde bude instalován vizualizační a ovládací program, včetně vizualizace půdorysů objektu. Ovládání každé místnosti systému bude proveditelné i z tohoto počítače tak, že každá místnost může být nastavována samostatně, ale také skupinově v případě vhodnosti takové seskupení vytvořit. Systém umožní i jednotné hromadné přepnutí do režimu letního provozu, či do mimořádného či nestandardního režimu (svátky, prázdniny, sobotní/nedělní provoz, apod.). Uvedený způsob poskytuje možnost individuálního a zároveň i skupinového nastavování požadovaných teplotních průběhů v každé místnosti pro každý den z jednoho centrálního pracoviště v objektu. Možnost takového nastavování je zabezpečena autorizací přístupu tak, aby byla znemožněna neoprávněná manipulace s nastavením.

Energetický dispečink bude realizován využitím dodané specializované řídící a správní jednotky propojené do lokální sítě Ethernet. Na tuto řídící jednotku bude instalován hlavní soubor správního, řídícího, vizualizačního a monitorovacího softwaru. Operační systém správní jednotky bude odolný proti haváriím, selhání a „zatuhnutí“. Po výpadku sítě musí být schopen automatického spuštění všech řídících komponent. V případě absolutního a dlouhodobého výpadku proudu na celém objektu dá IRC systém pokyn na plné otevření hlavic, čímž bude zajištěno spolehlivé vytápění.

Na obrazovce řídícího PC se bude pomocí vizualizačního programu zobrazovat stav vytápění školy včetně všech měřených a vyhodnocovaných veličin, tzn.:

- programové stavy akčních členů

- provozní režim zdroje tepla

- poruchy snímačů, pokud to jejich konstrukce bude umožňovat

- všechny stavy, záznamy monitoru, záznamy technické diagnostiky, nastavení a signalizace systému individuální regulace objektu

- Opatření vedoucí k úspoře el. Energie

- LED osvětlení

V rámci dodatku č. 3 bude provedena analýza optimalizace osvětlení s detailním návrhem nového rozmístění a nového příkonu svítidel.

## A2 ZŠ Jana Harracha

- Opatření vedoucí k úspoře tepla

  - Rekonstrukce plynové kotelny

Navržené opatření spočívá v kompletní demontáži původních kotlů a instalaci dvou nových kondenzačních kotlů De Dietrich o výkonu 2 x 90 kW. Součástí rekonstrukce je úprava spalinových cest, instalace uzavíracích a pojistných armatur, instalace nového řídicího systému kotelny a MaR a vizualizace kotelny. Současně bude na vizualizaci kotelny napojen i stávající ohřev TUV v zásobníkovém plynovém ohřívači VAILLANT, který zůstane ponechán.

- Rekonstrukce R/S a směšovaných uzlů v kotelně

Navrhovaným energeticky úsporným opatřením je výměna stávajícího rozdělovače a sběrače v kotelně objektu za nový. Dále budou vytvořeny na všech třech topných větvích nové směšovací uzly opatřené 3cestnými armaturami i se servopohony a oběhovými čerpadly s proměnnými otáčkami.

Směšované větve budou ekvitermně regulované dle venkovní teploty.

R/S bude nově opatřen novým nátěrem a tepelnou izolací.

- Systém individuálního řízení teplot místností (IRC), doplnění TRV a zaregulování systému

Navržené provedení systému individuální regulace IRC umožňuje řízení dodávky tepla s ohledem na lokální tepelné zisky v každé místnosti a s ohledem na okamžitou provozní potřebu.

Systém IRC bude instalován ve vybraných místnostech, jako jsou třídy, kabinety, kanceláře, tělocvična. Ostatní radiátory budou opatřeny termoregulační hlavicí. Celá otopná soustava bude po instalaci zaregulována.

Hlavice s elektrotermopohonem budou osazeny na nové radiátorové ventily TRV. Všechny hlavice budou povrchově propojeny komunikační a napájecí sběrnicí (24V) s příslušnou řídící jednotkou pomocí kabelů vedených v plastových lištách. V každé sledované místnosti bude také instalován vnitřní teploměr, který bude kontinuálně vyhodnocovat teplotu dané místnosti. Hodnoty teplot cílových (tzn. nastavených) a skutečných (tzn. naměřených na teploměrech) budou ukládány do paměťového média s periodou čtvrt až 1 hodiny, k dalšímu vyhodnocování v rámci energetického managementu.

Každá nastavovaná místnost objektu bude dálkově ovládána v čase s proměnnou hodnotou nastavené teploty s možností až 8 časových úseků (změn) denně. Nastavení provozních teplot bude provedeno podle provozního určení jednotlivých místností v souladu s vyhláškou. Koordinace vlastního nastavení je součástí služby energetického managementu.

Navržený systém IRC kontinuálně vyhodnocuje okamžité skutečné a požadované teploty v jednotlivých místnostech a podle výsledku provádí otevírání a zavírání elektrotermopohonů na přednastavených radiátorových ventilech. Tím se zajistí přívod topné vody do příslušných radiátorů nebo jejich odstavení podle potřeb.

Systém řízení ÚT pro jednotlivé místnosti IRC plně respektuje základní tepelné charakteristiky stavby a automaticky stanovuje předstih zahájení a ukončení vytápění (přívod média do radiátorů) v závislosti na relacích vnitřní a venkovní teploty tak, aby v požadované provozní době místnosti byla dosažena potřebná tepelná pohoda a přitom byla zajištěna optimalizace procesu vytápění i z ekonomického hlediska.

Řídicí jednotky budou propojeny na řídící PC, kde bude instalován vizualizační a ovládací program, včetně vizualizace půdorysů objektu. Ovládání každé místnosti systému bude proveditelné i z tohoto počítače tak, že každá místnost může být nastavována samostatně, ale také skupinově v případě vhodnosti takové seskupení vytvořit. Systém umožní i jednotné hromadné přepnutí do režimu letního provozu, či do mimořádného či nestandardního režimu (svátky, prázdniny, sobotní/nedělní provoz, apod.). Uvedený způsob poskytuje možnost individuálního a zároveň i skupinového nastavování požadovaných teplotních průběhů v každé místnosti pro každý den z jednoho centrálního pracoviště v objektu. Možnost takového nastavování je zabezpečena autorizací přístupu tak, aby byla znemožněna neoprávněná manipulace s nastavením.

Energetický dispečink bude realizován využitím dodané specializované řídící a správní jednotky propojené do lokální sítě Ethernet. Na tuto řídící jednotku bude instalován hlavní soubor správního, řídícího, vizualizačního a monitorovacího softwaru. Operační systém správní jednotky bude odolný proti haváriím, selhání a „zatuhnutí“. Po výpadku sítě musí být schopen automatického spuštění všech řídících komponent. V případě absolutního a dlouhodobého výpadku proudu na celém objektu dá IRC systém pokyn na plné otevření hlavic, čímž bude zajištěno spolehlivé vytápění.

Na obrazovce řídícího PC se bude pomocí vizualizačního programu zobrazovat stav vytápění školy včetně všech měřených a vyhodnocovaných veličin, tzn.:

- programové stavy akčních členů

- provozní režim zdroje tepla

- poruchy snímačů, pokud to jejich konstrukce bude umožňovat

- všechny stavy, záznamy monitoru, záznamy technické diagnostiky, nastavení a signalizace systému individuální regulace objektu

- Dálkový dohled nad energetickým systémem – aktivní energetický management

Navrhovaným energeticky úsporným opatřením je připojení energetického systému objektu na centrální dispečink společnosti ENETIQA Energie. Dojde k realizaci vizualizace všech směšovaných uzlů na větvích vytápění z rozdělovače a sběrače ve strojovně vytápění. Směšované větve budou ekvitermně regulované dle venkovní teploty a současně plně regulovatelné dle nově instalovaných vnitřních teplotních čidel.

Celý energetický systém objektu bude řízen i z tzv. lokálního dispečinku, který bude zřízen u vybrané zodpovědné osoby daného objektu. Dálkový přístup do energetických systémů všech objektů může být zřízen i u vybrané zodpovědné osoby Města. Například se může jednat o energetika, případně zástupce odboru majetku.

Dálkový přístup spočívá v kontrole a ovládání topného systému, který umožňuje pružně a efektivně reagovat na aktuální požadavky a potřeby uživatelů, na okamžitou vnitřní i venkovní teplotu i na krátkodobou předpověď počasí.

Do systému měření a regulace bude integrováno zařízení pro automatické hlášení poruchových stavů a je tak zajištěn neustály přehled o bezvadné funkci zařízení.

Dálkový dohled nad tepelným zařízením včetně možnosti dálkového ovládání bude realizován na řídícím počítači s připojením na řídicí systém tepelného zařízení přes internetovou linku. Dálkový dohled nad zařízením je monitorování provozu tohoto zařízení formou grafického znázornění (vizualizace) přenosem dat do počítače dispečinku z místa zařízení formou internetového propojení, v podstatě se jedná o okamžité zobrazení provozních a bezpečnostních parametrů daného zařízení na obrazovce PC (vizualizace), přičemž lze vybrané hodnoty dle požadavku provozu měnit.

Dálkový dohled bude rozšířen o dálkový sběr informací o provozu topného systému (o spotřebách paliva a energií, provozních hodinách zařízení, skutečných a požadovaných teplotách a dalších provozních parametrech) které budou archivovány a předávány uživateli s vyhodnocením např. trendů spotřeb v jednotlivých budovách podle požadavků zákazníka.

Centrální dispečink ENETIQA je základním pilířem služby energetického managementu.

Základní činností EM je:

  - Sledování hospodaření s energií

  - Provozování systému dálkového dispečinku, sledování provozních stavů objektu a spolupráce s uživatelem při nastavování regulačních parametrů vytápění (týdenní režimy, noční útlumy, topné křivky, atd.)

  - vyhodnocuje hospodaření s energií

  - počítá měsíčně úspory nákladů a vytvářet komplexní roční vyhodnocení úspor

  - doporučuje další možnosti, jak zlepšit hospodaření s energií, zejména prostřednictvím návrhů dalších opatření

Bližší specifikace činností energetického managementu je popsána v Příloze SES č. 7.

- Opatření vedoucí k úspoře el. Energie

- Úspora čerpací práce využitím energeticky úspornějších oběhových čerpadel

Stávající oběhová čerpadla vytápění (3 x čerpadlo oběhové SIGMA) budou nahrazena novými čerpadly s proměnnými otáčkami. Nová čerpadla přinesou úsporu minimálně 35% elektrické energie na čerpací práci. Technický detail je uveden v Příloze č. 6 smlouvy SES v oblasti úspor spotřeby elektrické energie.

- LED osvětlení

Ve vybraných prostorech areálu objektu bude rekonstruována osvětlovací soustava. Dojde k výměně původních zářivkových svítidel v tělocvičně za nová, s vysoce úsporou LED technologií. Dále dojde k výměně zdrojů v žárovkových svítidlech, za nové LED žárovky.

Výběr konkrétních místností bude proveden následně po poradě s personálem objektu o vhodnosti použití, po detailní verifikaci místa šetření. Celkový rozsah výměny osvětlení z pohledu investice a úspory bude v rámci všech objektů splněn. Plánovaný detail výměny osvětlení je uveden v příloze č. 6.

Moderní svítidla mají, v porovnání se stávajícími, menší příkon, čímž bude zaručena úspora elektrické energie při srovnatelné délce doby svícení.

- Opatření vedoucí k úspoře vody

- Nejsou navržena

- Opatření vedoucí k úspoře ostatních provozních nákladů

- Rekonstrukcí osvětlovacího systému v celém objektu dojde k výrazné úspoře provozních nákladů na údržbu a opravu stávajících světelných zdrojů.

Více informací je uvedeno v Příloze č. 6 smlouvy SES.

## A3 MŠ Zámecká

- Opatření vedoucí k úspoře tepla

  - Rekonstrukce plynové kotelny

Navržené opatření spočívá v kompletní demontáži původních kotlů a instalaci dvou nových kondenzačních kotlů De Dietrich o výkonu 2 x 65 kW. Součástí rekonstrukce je úprava spalinových cest, instalace uzavíracích a pojistných armatur, instalace nového řídicího systému kotelny a MaR a vizualizace kotelny.

- Rekonstrukce směšovaného uzlu v kotelně

Navrhovaným energeticky úsporným opatřením je rekonstrukce stávajícího směšovacího uzle v kotelně objektu. Na topné větvi zásobující R/S bude demontován 4cestný ventil i se servopohonem a na jednotlivých větvích budou vytvořeny směšovací uzly v podobě 3 cestných ventilů a čerpadel s řízenými otáčkami.

Topná voda bude ekvitermně regulovaná dle venkovní teploty a současně plně regulovatelná dle požadavku IRC systému.

- Systém individuálního řízení teplot místností (IRC), doplnění TRV a zaregulování systému

Navržené provedení systému individuální regulace IRC umožňuje řízení dodávky tepla s ohledem na lokální tepelné zisky v každé místnosti a s ohledem na okamžitou provozní potřebu. Systém IRC jde ideálně kombinovat s již provedenou rekonstrukcí obálky budovy (zateplení objektu či výměna okenních výplní).

Systém IRC bude instalován ve vybraných místnostech, jako jsou třídy, kabinety, kanceláře, tělocvična. Ostatní radiátory budou opatřeny termoregulační hlavicí. Celá otopná soustava bude po instalaci zaregulována.

Hlavice s elektrotermopohonem budou osazeny na stávající radiátorové ventily TRV. Všechny hlavice budou povrchově propojeny komunikační a napájecí sběrnicí (24V) s příslušnou řídící jednotkou pomocí kabelů vedených v plastových lištách. V každé sledované místnosti bude také instalován vnitřní teploměr, který bude kontinuálně vyhodnocovat teplotu dané místnosti. Hodnoty teplot cílových (tzn. nastavených) a skutečných (tzn. naměřených na teploměrech) budou ukládány do paměťového média s periodou čtvrt až 1 hodiny, k dalšímu vyhodnocování v rámci energetického managementu.

Každá nastavovaná místnost objektu bude dálkově ovládána v čase s proměnnou hodnotou nastavené teploty s možností až 8 časových úseků (změn) denně. Nastavení provozních teplot bude provedeno podle provozního určení jednotlivých místností v souladu s vyhláškou. Koordinace vlastního nastavení je součástí služby energetického managementu.

Navržený systém IRC kontinuálně vyhodnocuje okamžité skutečné a požadované teploty v jednotlivých místnostech a podle výsledku provádí otevírání a zavírání elektrotermopohonů na přednastavených radiátorových ventilech. Tím se zajistí přívod topné vody do příslušných radiátorů nebo jejich odstavení podle potřeb.

Systém řízení ÚT pro jednotlivé místnosti IRC plně respektuje základní tepelné charakteristiky stavby a automaticky stanovuje předstih zahájení a ukončení vytápění (přívod média do radiátorů) v závislosti na relacích vnitřní a venkovní teploty tak, aby v požadované provozní době místnosti byla dosažena potřebná tepelná pohoda a přitom byla zajištěna optimalizace procesu vytápění i z ekonomického hlediska.

Řídicí jednotky budou propojeny na řídící PC, kde bude instalován vizualizační a ovládací program, včetně vizualizace půdorysů objektu. Ovládání každé místnosti systému bude proveditelné i z tohoto počítače tak, že každá místnost může být nastavována samostatně, ale také skupinově v případě vhodnosti takové seskupení vytvořit. Systém umožní i jednotné hromadné přepnutí do režimu letního provozu, či do mimořádného či nestandardního režimu (svátky, prázdniny, sobotní/nedělní provoz, apod.). Uvedený způsob poskytuje možnost individuálního a zároveň i skupinového nastavování požadovaných teplotních průběhů v každé místnosti pro každý den z jednoho centrálního pracoviště v objektu. Možnost takového nastavování je zabezpečena autorizací přístupu tak, aby byla znemožněna neoprávněná manipulace s nastavením.

Energetický dispečink bude realizován využitím dodané specializované řídící a správní jednotky propojené do lokální sítě Ethernet. Na tuto řídící jednotku bude instalován hlavní soubor správního, řídícího, vizualizačního a monitorovacího softwaru. Operační systém správní jednotky bude odolný proti haváriím, selhání a „zatuhnutí“. Po výpadku sítě musí být schopen automatického spuštění všech řídících komponent. V případě absolutního a dlouhodobého výpadku proudu na celém objektu dá IRC systém pokyn na plné otevření hlavic, čímž bude zajištěno spolehlivé vytápění.

Na obrazovce řídícího PC se bude pomocí vizualizačního programu zobrazovat stav vytápění školy včetně všech měřených a vyhodnocovaných veličin, tzn.:

- programové stavy akčních členů

- provozní režim zdroje tepla

- poruchy snímačů, pokud to jejich konstrukce bude umožňovat

- všechny stavy, záznamy monitoru, záznamy technické diagnostiky, nastavení a signalizace systému individuální regulace objektu

- Centrální řídící dispečink – energetický management

Lokální řídící dispečink objektu, bude sveden na centrální řídící dispečink ESCO. Centrální dispečink ESCO je základním kamenem služby energetického managementu.

Základní činností EM je:

- Sledování hospodaření s energií

- Provozování systému dálkového dispečinku, sledování provozních stavů objektu a spolupracovat s uživatelem při nastavování regulačních parametrů vytápění (týdenní režimy, noční útlumy, topné křivky, IRC, atd.)

- vyhodnocuje hospodaření s energií

- počítá měsíčně úspory nákladů a vytvářet komplexní roční vyhodnocení úspor

- doporučuje další možnosti, jak zlepšit hospodaření s energií, zejména prostřednictvím návrhů dalších opatření

Bližší specifikace činností energetického managementu je popsána v Příloze SES č. 7.

- Opatření vedoucí k úspoře el. Energie

- LED osvětlení

Ve vybraných prostorech objektu bude rekonstruována osvětlovací soustava. Dojde k výměně původních halogenových svítidel za nová, s vysoce úspornou LED technologií. Dále dojde k výměně zdrojů v žárovkových svítidlech, za nové LED žárovky.

Výběr konkrétních místností bude proveden následně po poradě s personálem objektu o vhodnosti použití, po detailní verifikaci místa šetření. Celkový rozsah výměny osvětlení z pohledu investice a úspory bude v rámci všech objektů splněn. Plánovaný detail výměny osvětlení je uveden v příloze č. 6.

Moderní svítidla mají, v porovnání se stávajícími, menší příkon, čímž bude zaručena úspora elektrické energie při srovnatelné délce doby svícení.

- Opatření vedoucí k úspoře vody

  - WC spořiče a perlátory

Jako úsporná opatření ve spotřebě vody navrhujeme na umyvadlových bateriích a sprchách instalovat perlátory. Perlátor zajistí úsporu pitné vody a energie o 30 % prostřednictvím omezení průtoku z cca 10 litrů za minutu na 6 litrů za minutu, přičemž uživatel nemá pocit, že by teklo málo vody. Jeho instalace je jednoduchá, čistá a bezproblémová, našroubuje se na ramínko vodovodní baterie. Je lehce rozebíratelný s jednoduchou údržbou. Výrobek zajistí perlivý, měkký a tichý vodní proud.

Další opatření budou realizovány na WC, které budou doplněny ve splachovacím systému závažím.

- Opatření vedoucí k úspoře ostatních provozních nákladů

- Rekonstrukcí osvětlovacího systému v celém objektu dojde k výrazné úspoře provozních nákladů na údržbu a opravu stávajících světelných zdrojů.

Více informací je uvedeno v Příloze č. 6 smlouvy SES.

## A4 Plavecký bazén

- Opatření vedoucí k úspoře tepla

  - Rekonstrukce kotelny + Instalace KGJ (kombinovaná výroba elektřiny a tepla)

Do kotelny plaveckého bazénu bude instalována kogenerační jednotka na bázi plynového motoru o tepelném výkonu 63,7 kWt. Instalovaná jednotka bude v kapotovaném provedení, tak aby se snížil hluk na normou požadované hodnoty max 60 dB.

Instalovaná jednotka je navržena tak, aby efektivně a s vysokou účinností vyráběla elektřinu a současně odpadní teplo získané chlazením spalovacího motoru a spalin.

Základ navržené kogenerační jednotky tvoří soustrojí motor-generátor. Pohonná jednotka vychází z koncepce pístového motoru upraveného na spalování zemního plynu. Generátor je synchronně roztáčen a vytváří tak napětí s frekvencí 50 Hz, což umožňuje bezproblémové přifázování elektrické energie do distribuční soustavy. Motor i generátor  produkují teplo, které je odváděno vodou přes oddělovací výměník, do topného systému. Zdroj energie je tak využit dvakrát, a účinnost zařízení je tak podstatně vyšší.

Navržená jednotka pojede v tarifním režimu 4400 hodin za rok, provozována bude v provozní době bazénu a školy. KG je navržena tak, aby veškeré vyrobené energie byly okamžitě zužitkovány v objektech. K prodeji EE do sítě by mělo docházet ve výjimečných případech, přesto bude odprodej vyrobené elektrické energie sjednán s distributorem EE. Vyrobené teplo bude okamžitě distribuováno do otopné soustavy, popřípadě akumulováno v nádržích.

V době kdy bude kogenerační jednotka mimo provoz, bude teplo dodáváno dvěma způsoby a to:

- Primárně bude dodáváno teplo z nově instalovaných akumulačních zásobníků o objemu minimálně 6 000l.

- V případě vybití akumulačních zásobníků bude teplo do budov dodávat dva nové plynové kotle instalované v kotelně bazénu. V kotelně budou instalovány dva nové plynové kondenzační kotle a ponechány dva původní kotle jako nezbytná záloha.

Nové kondenzační kotle o výkonu 2x 210 kW + původní kotle 2 x 120 kW budou spolu s akumulační nádrží zapojeny v kaskádě a doplněny o automatický řídicí systém. Součástí instalace jak kotlů samotných, tak KG, bude úprava spalinových cest a rozvodů topné vody.

Kogenerační jednotka bude napojena na samostatnou plynovou přípojku (vyvedenou v rámci realizace EPC) a dále opatřena fakturačním plynoměrem, elektroměrem na měření vyrobené elektrické energie a kalorimetrem pro měření množství vyrobeného tepla.

Veškeré zdroje tepla budou mít nezbytné revize a provozní zkoušky

Více informací o metodice výpočtů a vyhodnocení úspor je uvedeno v Příloze č. 6 smlouvy SES.

Vzhledem k tomu, že kotelna je v současnosti provozována externí firmou, která prodává uživatelům teplo, je úspora z rekonstrukce kotelny vyčíslena jako úspora tepla. Detail o prokazování dosažené úspory je uveden v příloze č. 6. Rozsah opatření je definován pomocí hrubého položkového výčtu na konci přílohy č. 2.

- MaR a Řídicí systém kotelny

Nové kondenzační kotle, kotle původní, kogenerační jednotka a akumulační nádoby budou doplněny o plně automatický řídicí systém, umožňující plynulou regulaci chodu a provozu jednotlivých zdrojů tepla a jejich zapojení v kaskádě. Řídicí systém umožní nastavení provozních režimů i režimů vytápění, včetně časových harmonogramů.

Součástí řídicího systému bude nová ekvitermní regulace a dále regulace dle požadované vnitřní teploty, v závislosti na požadavcích jednotlivých teplotních čidel. Díky tomuto bude topná voda regulována i dle vnitřní měřené teploty.

Kotelna a KG bude plně vizualizována a napojena na centrální dálkový dispečink, stejně tak budou na centrální dispečink vztažena veškerá nastavovaná a měřená data.

- Doplnění TRV

Navrhovaným opatřením je doplnění chybějících TRV na otopná tělesa, tak aby byla zajištěna automatická regulace vytápění. Termostatické ventily udržují teplotu vzduchu v místnosti na zvolené hodnotě nastavené na hlavici uživatelem bez nutnosti uživatele věnovat topení pozornost.

- Opatření vedoucí k úspoře el. Energie

- KGJ – kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Instalovaná jednotka o elektrickém výkonu 33 kWe bude primárním zdrojem elektrické energie pro zásobování objektu bazénu.

Vyrobená elektřina je převážně vyrobena na úrovni nízkého napětí a bude připojena do stávající distribuční sítě nízkého napětí.

Navržená jednotka pojede v tarifním režimu 4400 hodin za rok. V době kdy bude kogenerační jednotka mimo provoz, bude elektřina do sítě dodávána klasickým způsobem od distributora.

- LED osvětlení

Navrhovaným opatřením je rekonstrukce osvětlovací soustava v prostoru malého bazénu. Dojde k výměně původních zářivkových svítidel 2 x 36 W umístěných na bocích za nová, s vysoce úspornou LED technologií. Výběr konkrétních místností bude proveden následně po poradě s personálem objektu o vhodnosti použití, po detailní verifikaci místa šetření. Celkový rozsah výměny osvětlení z pohledu investice a úspory bude v rámci všech objektů splněn. Plánovaný detail výměny osvětlení je uveden v příloze č. 6.

Moderní svítidla mají, v porovnání se stávajícími, menší příkon, čímž bude zaručena úspora elektrické energie při srovnatelné délce doby svícení.

- Instalace Fve

Navrhovaným opatřením je instalace cca 104 kusů polykrystalických fotovoltaických panelů s účinností nejméně 14 % na střechu bazénu. Každý panel o výkonu cca 440 Wp, o celkovém instalovaném výkonu 45 kWp. Součástí dodávky na klíč bude instalace střídačů o přibližném výkonu 44 kW včetně přepěťové ochrany a dalšího materiálu (kabeláže, atd.) Přesné uchycení panelů určí projekt. Vyrobená elektřina bude spotřebovávána přímo v objektu bazénu. Součástí tohoto opatření je dle Vyhlášky 50/1798 Sb. instalace hromosvodů vč. jímacích tyčí a zemniče. Celková výroba elektrické energie fotovoltaické elektrárny bude měřena nově instalovaných elektroměrem s možností dálkového odečtu. Předpokladem tohoto opatření je, že životnost stávajících střešních konstrukcí převyšuje životnost nově instalované FVE.

- Opatření vedoucí k úspoře vody

  - Není navrženo

- Opatření vedoucí k úspoře ostatních provozních nákladů

- Instalací kogenerační jednotky vzniknou nové provozní náklady spojené s údržbou a provozem jednotky. KG musí být pravidelně servisována dle motohodin provozu. Veškeré náklady spojené s provozem KG bude hradit ENETIQA Energie CZ, čímž dojde k úplné eliminaci OPN spojených s instalací nového zdroje tepla.

- Naopak opačným efektem instalace KG je získání v současnosti přiznané dotace na obnovitelné zdroje energie KVET, která pro instalovaný typ motoru, v tarifu 4400 hod/rok činí 1,505Kč/kWe + 0,455 Kč/kWe jako bonus, což v tomto případě činí zisk cca 274tis. Kč za rok.

- Instalací nových kotlů a výměnou stávajících oběhových čerpadel za nové dojde k úspoře provozních nákladů nutných na servis a údržbu.

- Rekonstrukcí osvětlovacího systému dojde k výrazné úspoře provozních nákladů na údržbu a opravu stávajících světelných zdrojů.

Více informací je uvedeno v Příloze č. 6.

## A5 Sportovní hala

- Opatření vedoucí k úspoře el. Energie

- LED osvětlení

Navrhovaným opatřením je rekonstrukce osvětlovací soustava v prostoru malé a velké tělocvičny. Dojde k výměně původních zářivkových svítidel za nové s vysoce úspornou LED technologií. Plánovaný detail výměny osvětlení je uveden v příloze č. 6.

Moderní svítidla mají, v porovnání se stávajícími, menší příkon, čímž bude zaručena úspora elektrické energie při srovnatelné délce doby svícení.

## A6 Společenský dům Jilm

- Opatření vedoucí k úspoře tepla

- Modernizace topného systému – R/S a MaR

Navrhovaným energeticky úsporným opatřením je modernizace jednotlivých směšovaných uzlů vytápění. Na celkem čtyřech stávajících směšovacích uzlech (větev 1 - společenský sál, 4 - hasiči, 5 – hasiči garáže a 10 - audiovizuální a taneční sál).  Budou vyměněny původní 3cestné armatury za nové, včetně nového servopohonu. Oběhová čerpadla budou nahrazena za moderní s proměnnými otáčkami. Směšované větve budou ekvitermně regulované dle venkovní teploty a současně plně regulovatelné dle požadavku IRC systému.

- Systém individuálního řízení teplot místností (IRC), doplnění TRV a zaregulování systému

Navržené provedení systému individuální regulace IRC umožňuje řízení dodávky tepla s ohledem na lokální tepelné zisky v každé místnosti a s ohledem na okamžitou provozní potřebu. Systém IRC jde ideálně kombinovat s již provedenou rekonstrukcí obálky budovy (zateplení objektu či výměna okenních výplní).

Systém IRC bude instalován ve vybraných místnostech, jako jsou třídy, kabinety, kanceláře, tělocvična. Ostatní radiátory budou opatřeny termoregulační hlavicí. Celá otopná soustava bude po instalaci zaregulována.

Hlavice s elektrotermopohonem budou osazeny na stávající radiátorové ventily TRV. Všechny hlavice budou povrchově propojeny komunikační a napájecí sběrnicí (24V) s příslušnou řídící jednotkou pomocí kabelů vedených v plastových lištách. V každé sledované místnosti bude také instalován vnitřní teploměr, který bude kontinuálně vyhodnocovat teplotu dané místnosti. Hodnoty teplot cílových (tzn. nastavených) a skutečných (tzn. naměřených na teploměrech) budou ukládány do paměťového média s periodou čtvrt až 1 hodiny, k dalšímu vyhodnocování v rámci energetického managementu.

Každá nastavovaná místnost objektu bude dálkově ovládána v čase s proměnnou hodnotou nastavené teploty s možností až 8 časových úseků (změn) denně. Nastavení provozních teplot bude provedeno podle provozního určení jednotlivých místností v souladu s vyhláškou. Koordinace vlastního nastavení je součástí služby energetického managementu.

Navržený systém IRC kontinuálně vyhodnocuje okamžité skutečné a požadované teploty v jednotlivých místnostech a podle výsledku provádí otevírání a zavírání elektrotermopohonů na přednastavených radiátorových ventilech. Tím se zajistí přívod topné vody do příslušných radiátorů nebo jejich odstavení podle potřeb.

Systém řízení ÚT pro jednotlivé místnosti IRC plně respektuje základní tepelné charakteristiky stavby a automaticky stanovuje předstih zahájení a ukončení vytápění (přívod média do radiátorů) v závislosti na relacích vnitřní a venkovní teploty tak, aby v požadované provozní době místnosti byla dosažena potřebná tepelná pohoda a přitom byla zajištěna optimalizace procesu vytápění i z ekonomického hlediska.

Řídicí jednotky budou propojeny na řídící PC, kde bude instalován vizualizační a ovládací program, včetně vizualizace půdorysů objektu. Ovládání každé místnosti systému bude proveditelné i z tohoto počítače tak, že každá místnost může být nastavována samostatně, ale také skupinově v případě vhodnosti takové seskupení vytvořit. Systém umožní i jednotné hromadné přepnutí do režimu letního provozu, či do mimořádného či nestandardního režimu (svátky, prázdniny, sobotní/nedělní provoz, apod.). Uvedený způsob poskytuje možnost individuálního a zároveň i skupinového nastavování požadovaných teplotních průběhů v každé místnosti pro každý den z jednoho centrálního pracoviště v objektu. Možnost takového nastavování je zabezpečena autorizací přístupu tak, aby byla znemožněna neoprávněná manipulace s nastavením.

Energetický dispečink bude realizován využitím dodané specializované řídící a správní jednotky propojené do lokální sítě Ethernet. Na tuto řídící jednotku bude instalován hlavní soubor správního, řídícího, vizualizačního a monitorovacího softwaru. Operační systém správní jednotky bude odolný proti haváriím, selhání a „zatuhnutí“. Po výpadku sítě musí být schopen automatického spuštění všech řídících komponent. V případě absolutního a dlouhodobého výpadku proudu na celém objektu dá IRC systém pokyn na plné otevření hlavic, čímž bude zajištěno spolehlivé vytápění.

Na obrazovce řídícího PC se bude pomocí vizualizačního programu zobrazovat stav vytápění školy včetně všech měřených a vyhodnocovaných veličin, tzn.:

- programové stavy akčních členů

- provozní režim zdroje tepla

- poruchy snímačů, pokud to jejich konstrukce bude umožňovat

- všechny stavy, záznamy monitoru, záznamy technické diagnostiky, nastavení a signalizace systému individuální regulace objektu

- Centrální řídící dispečink – energetický management

Lokální řídící dispečink objektu, bude sveden na centrální řídící dispečink ESCO. Centrální dispečink ESCO je základním kamenem služby energetického managementu.

Základní činností EM je:

- Sledování hospodaření s energií

- Provozování systému dálkového dispečinku, sledování provozních stavů objektu a spolupracovat s uživatelem při nastavování regulačních parametrů vytápění (týdenní režimy, noční útlumy, topné křivky, IRC, atd.)

- vyhodnocuje hospodaření s energií

- počítá měsíčně úspory nákladů a vytvářet komplexní roční vyhodnocení úspor

- doporučuje další možnosti, jak zlepšit hospodaření s energií, zejména prostřednictvím návrhů dalších opatření

Bližší specifikace činností energetického managementu je popsána v Příloze SES č. 7.

- Opatření vedoucí k úspoře el. Energie

- Úspora čerpací práce využitím energeticky úspornějších oběhových čerpadel

Stávající oběhová čerpadla vytápění (3 x čerpadlo oběhové UPS 32-80 180a 1 x čerpadlo UPS 32-120F) budou nahrazena novými čerpadly s proměnnými otáčkami. Nová čerpadla přinesou úsporu minimálně 30% elektrické energie na čerpací práci. Technický detail je uveden v Příloze č. 6 smlouvy SES v oblasti úspor spotřeby elektrické energie.

- LED osvětlení

Ve vybraných prostorech objektu bude rekonstruována osvětlovací soustava. Dojde k výměně původních zářivkových svítidel za nová, s vysoce úspornou LED technologií. Dále dojde k výměně zdrojů v žárovkových svítidlech, za nové LED žárovky.

Výběr konkrétních místností bude proveden následně po poradě s personálem objektu o vhodnosti použití, po detailní verifikaci místa šetření. Celkový rozsah výměny osvětlení z pohledu investice a úspory bude v rámci všech objektů splněn. Plánovaný detail výměny osvětlení je uveden v příloze č. 6.

Moderní svítidla mají, v porovnání se stávajícími, menší příkon, čímž bude zaručena úspora elektrické energie při srovnatelné délce doby svícení.

- Opatření vedoucí k úspoře vody

  - WC spořiče a perlátory

Jako úsporná opatření ve spotřebě vody navrhujeme na umyvadlových bateriích instalovat perlátory. Perlátor zajistí úsporu pitné vody a energie o 30 % prostřednictvím omezení průtoku z cca 10 litrů za minutu na 6 litrů za minutu, přičemž uživatel nemá pocit, že by teklo málo vody. Jeho instalace je jednoduchá, čistá a bezproblémová, našroubuje se na ramínko vodovodní baterie. Je lehce rozebíratelný s jednoduchou údržbou. Výrobek zajistí perlivý, měkký a tichý vodní proud.

Další opatření budou realizovány na WC, které budou doplněny ve splachovacím systému závažím.

- Opatření vedoucí k úspoře ostatních provozních nákladů

- Rekonstrukcí osvětlovacího systému v celém objektu dojde k výrazné úspoře provozních nákladů na údržbu a opravu stávajících světelných zdrojů.

Více informací je uvedeno v Příloze č. 6 smlouvy SES.

## Detaily navržených opatření

Tab 1: Počty navržených perlátorů a WC stop spořičů

Tab. 2: Počty navržených TRV a IRC

Tab. 3: Provozní teplotní podmínky v místnostech

| Tabulka provozních podmínek | teplota v místnosti °C |
| --- | --- |
| ŠKOLNÍ BUDOVY |  |
| učebny, kreslírny, rýsovny, kabinety, laboratoře, jídelny | 21 až 22 |
| učební dílny | 20 |
| tělocvičny | 18 |
| šatny u tělocvičny | 18 |
| lázně a převlékárny | 22 |
| ordinace a ošetřovny | 22 |
| vytápěné vedlejší místnosti chodby, schodiště, WC, šatny jen pro svrchní oděv, aj. | 18 |
| POBYTOVÉ A OSTANÍ PROSTORY |  |
| ubytovací zařízení | 22 až 23 |
| zasedací místností a místnosti pro shromažďování osob | 22 |
| prostory kulturních zařízení | 22 |
| Učebny | 21 až 22 |
| zdravotní zařízení | 22 až 23 |
| ústavy sociální péče | 22 až 23 |
| Chodby | 18 |
| cvičebny, lázně a převlékárny | 22 |
| ordinace a ošetřovny | 22 |
| ordinace a ošetřovny | 21 až 22 |

  - Technicko – ekonomické údaje

Tab. 1.1: 	Cena za provedení základních opatření – rozpočet

Jedná se o hrubý položkový rozpočet – při samotné realizaci může dojít k jeho dílčím změnám oproti této tabulce. Celková cena základních opatření však zůstává neměnná.

Součástí ceny je:

- Příprava realizace

- Zpracování kompletní projektové dokumentace

- Dodávka a montáž zařízení

- Zprovoznění dodávaných technologií

- Komplexní zkoušky, revize

- Zaškolení obsluhy

Tab. 1.2: Cena za provedení dodatečných opatření - rozpočet (v Kč bez DPH)

Tab. 2.1:  Úspora ze základních opatření – rozpočet

Tab. 2.2: Úspora z dodatečných opatření v Kč bez DPH

Jedná se o orientační přehled rozdělení předpokládaných úspor. ESCO garantuje pouze celkovou úsporu, nikoli úsporu na jednotlivých opatřeních!

  - Souhrn technicko – ekonomických výstupů projektu

Tab. 3: 	Souhrn technicko - ekonomických údajů – část 1

Tab. 4: 	Souhrn technicko - ekonomických údajů – část

- Komplexní zkoušky - podmínky úspěšnosti a ostatní podmínky provedení

Všechny investiční dodávky a montáže úsporných opatření, které jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, budou provedeny dle schválené a platné projektové dokumentace a také v souladu s legislativou a se všemi technickými normami platnými v době provedení projektové dokumentace a realizace projektu. Všichni pracovníci budou proškoleni o BOZP a seznámeni s provozním řádem pro provoz zařízení v objektu.

Během realizace bude sestaven harmonogram Kontrolních dnů, na kterých bude Klient pravidelně informován o realizovaném opatření.

Po dokončení realizace úsporných opatření ESCO provede kontrolu funkčnosti všech zařízení podle pokynů výrobce.

Kontrolou funkčnosti podstatnou pro předání se rozumí:

Předvedení funkčnosti instalovaných zařízení, pomocí ručního i automaticky řízeného ovládání

Předání veškeré potřebné dokumentace (PD skutečného provedení, výstupní revize plynu, elektro, tlakové zkoušky atd.)

Zaškolení obsluhy zařízení zaznamenané v protokolu o zaškolení

O této kontrole bude zhotoven Zápis o provedení kontroly, který bude nedílnou součástí předávacího protokolu.

U opatření vedoucích k úspoře elektrické energie bude provedena zkouška funkčnosti nových zařízení (čerpadla, lokální svítidla apod.) v souladu s normami a parametry projektu u ucelených opatření v oblasti osvětlení bude prokázáno vzorovým výpočtem světelně technických parametrů v typově vybraných místnostech.

Předávaná opatření musí splňovat podmínku komplexnosti, spolehlivého chodu. Opatření nesmí vykazovat závažné vady či nedodělky, které brání řádnému, spolehlivému a bezpečnému provozu.

Po ukončení realizace úsporných opatření provede ESCO také všechny úkony a činnosti stanovené ve smlouvě o poskytnutí energetických služeb se zaručeným výsledkem.

# Příloha č. 3: Cena a její úhrada

Celková cena základních opatření:

18 710 534,- Kč bez DPH

tj.

22 639 746,- Kč s DPH (21%)

tzn.

DPH (21%) činí  3 929 212,- Kč

Celková cena dodatečných opatření:

3 086 600,- Kč bez DPH

tj.

3 734 786,- Kč s DPH (21%)

tzn.

DPH (21%) činí  648 186,- Kč

Celková cena základních i dodatečných opatření zahrnuje veškeré náklady spojené s výstavbou úsporných opatření. Jedná se zejména o:

- Návrh realizovaných opatření

- Vypracování projektové dokumentace

- Vlastní komplexní realizaci díla

- Provedení komplexních zkoušek

- Zaškolení obsluhy

- Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu

V ceně základních i dodatečných opatření je kalkulovaná i cena za poskytnutí garance.

Finanční náklady za základní opatření:

Výše stanovených úroků:

1,70 % p.a.

Doba splácení základních opatření:

9 let

Cena za finanční služby celkem:

1 439 309,- Kč

na splátky finanční služby se DPH nevztahuje

Dodatečná opatření budou uhrazena jednorázově po dokončení jejich realizace a předání dle Předávacího protokolu. Nebude u nich využito víceleté financování.

Celková cena za energetický management:

Roční – 120 000,- Kč bez DPH, tzn. 145 200,- Kč s DPH

tj.

celkově – 1 080 000,- Kč bez DPH (21%)* – za 9 let trvání garance projektu

*	výše DPH závislá na aktuální daňové sazbě pro příslušný kalendářní rok

Splátkové kalendáře základních opatření

# Tyto splátkové kalendáře platí v případě, že doba splácení začne běžet v dubnu 2018; v případě, že doba splácení začne běžet později, tzn. posune se termín dokončení realizace a předání díla, posunou se jednotlivé splátky o tolik měsíců, kolik kalendářních měsíců uplyne mezi dubnem 2018 a začátkem doby splácení, tj. tak, aby první splátky byly splatné v prvním měsíci doby splácení a poslední splátky v posledním měsíci doby splácení.

Splátkový kalendář č.1 - základní opatření (úmor investice – s DPH):

| Splátkový kalendář za investici s DPH |
| --- |
| rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| měsíc | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
| 1 |  | 202 696 | 206 169 | 209 701 | 213 294 | 216 948 | 220 665 | 224 446 | 228 292 |
| 2 |  | 202 983 | 206 461 | 209 998 | 213 596 | 217 256 | 220 978 | 224 764 | 228 615 |
| 3 |  | 203 271 | 206 754 | 210 296 | 213 899 | 217 564 | 221 291 | 225 083 | 228 939 |
| 4 | 200 130 | 203 559 | 207 046 | 210 594 | 214 202 | 217 872 | 221 605 | 225 401 | 229 263 |
| 5 | 200 413 | 203 847 | 207 340 | 210 892 | 214 505 | 218 180 | 221 919 | 225 721 | 229 588 |
| 6 | 200 697 | 204 136 | 207 633 | 211 191 | 214 809 | 218 490 | 222 233 | 226 040 | 229 913 |
| 7 | 200 982 | 204 425 | 207 928 | 211 490 | 215 114 | 218 799 | 222 548 | 226 361 | 230 239 |
| 8 | 201 266 | 204 715 | 208 222 | 211 790 | 215 418 | 219 109 | 222 863 | 226 681 | 230 565 |
| 9 | 201 552 | 205 005 | 208 517 | 212 090 | 215 723 | 219 419 | 223 179 | 227 003 | 230 892 |
| 10 | 201 837 | 205 295 | 208 813 | 212 390 | 216 029 | 219 730 | 223 495 | 227 324 | 231 219 |
| 11 | 202 123 | 205 586 | 209 108 | 212 691 | 216 335 | 220 042 | 223 812 | 227 646 | 231 546 |
| 12 | 202 409 | 205 877 | 209 405 | 212 992 | 216 642 | 220 353 | 224 129 | 227 969 | 231 874 |
| celkem | 1 811 410 | 2 451 396 | 2 493 396 | 2 536 115 | 2 579 567 | 2 623 763 | 2 668 716 | 2 714 439 | 2 760 946 |
| celkem | 22 639 746 |

Splátkový kalendář č. 2 - finanční služby (úrok):

| Splátkový kalendář ceny za financování investice (s DPH) - úrok 1,70 % |
| --- |
| rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| měsíc | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
| 1 |  | 24 386 | 21 516 | 18 596 | 15 627 | 12 607 | 9 535 | 6 411 | 3 233 |
| 2 |  | 24 148 | 21 274 | 18 351 | 15 377 | 12 353 | 9 277 | 6 148 | 2 965 |
| 3 |  | 23 911 | 21 033 | 18 105 | 15 127 | 12 099 | 9 018 | 5 885 | 2 698 |
| 4 | 26 507 | 23 673 | 20 791 | 17 859 | 14 877 | 11 844 | 8 759 | 5 621 | 2 430 |
| 5 | 26 272 | 23 435 | 20 548 | 17 612 | 14 626 | 11 589 | 8 499 | 5 357 | 2 161 |
| 6 | 26 038 | 23 196 | 20 305 | 17 365 | 14 375 | 11 333 | 8 240 | 5 093 | 1 892 |
| 7 | 25 803 | 22 957 | 20 062 | 17 118 | 14 123 | 11 078 | 7 979 | 4 828 | 1 623 |
| 8 | 25 567 | 22 718 | 19 819 | 16 870 | 13 872 | 10 821 | 7 719 | 4 563 | 1 354 |
| 9 | 25 332 | 22 478 | 19 575 | 16 623 | 13 619 | 10 565 | 7 458 | 4 298 | 1 084 |
| 10 | 25 096 | 22 238 | 19 331 | 16 374 | 13 367 | 10 308 | 7 197 | 4 032 | 813 |
| 11 | 24 859 | 21 997 | 19 086 | 16 126 | 13 114 | 10 051 | 6 935 | 3 766 | 543 |
| 12 | 24 623 | 21 757 | 18 842 | 15 877 | 12 861 | 9 793 | 6 673 | 3 499 | 271 |
| celkem | 230 096 | 276 892 | 242 182 | 206 876 | 170 966 | 134 440 | 97 289 | 59 501 | 21 066 |
| celkem | 1 439 309 |

* Na finanční službu se DPH nevztahuje.

Přehled plateb za energetický management:

| Přehled plateb za energetický management [Kč bez 21% DPH] |
| --- |
| rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| měsíc | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| celkem | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| celkem | 1 080 000 |

# Příloha č. 4: Harmonogram realizace projektu

Předpokládaný podpis smlouvy SES:

Do 30. 5. 2017

Fáze I. – Předběžné činnosti

Od 1. 6. 2017 do 31. 8. 2017

Součástí fáze I je následující:

- Kompletní verifikace (Ověření stavu využití objektů)

- Vytvoření veškeré realizační projektové dokumentace

- Zahájení proces schvalování projektové dokumentace Klientem

- Přípravné práce, logistické zajištění vlastní realizace

Fáze II. – Provedení základních opatření

Od 1. 9. 2017 do 31. 3. 2018

Součástí fáze II je následující:

- Realizace základních opatření v souladu se schválenou projektovou dokumentací a v souladu s požadavky Klienta na udržení provozuschopnosti objektů

- Provedení komplexních zkoušek v souladu s Přílohou č.2 této smlouvy

- Kompletní zaškolení obsluhy

- Předání dokumentace skutečného provedení, všech potřebných revizí a další dokumentace

- Předání opatření do užívání – ve fázi zkušebního provozu

- Ukončení zkušebního provozu, zahájení ostrého provozu

Energeticky úsporná opatření budou realizována na více objektech současně dle samostatného realizačního harmonogramu, který bude schválen oběma stranami v závislosti na provozech jednotlivých objektů.

Po dokončení realizací na jednotlivých objektech vzniknou dílčí předávací protokoly, které potvrdí předání zařízení Klientovi do užívání, tzn. do zkušebního provozu. Tímto dílčím předávacím protokolem nebude ještě spuštěna garance úspor.

Realizační část bude ukončena konečným předáním energeticky úsporných opatření klientovi a vystavením konečné faktury. Od prvního dne následujícího měsíce začne období Garance úspor

Poznámka:

Dle SES, článku 6 se může konečný termín realizace posunout o tolik dní, o kolik je Klient v prodlení s poskytnutím potřebné součinnosti ESCO, a o tolik dní, po kolik nemohla ESCO splnit svůj závazek provést opatření z důvodů nenacházející se na její straně či na straně třetích osob, s jejichž pomocí tento závazek plní. Jedná se zejména o prodlení získání Stavebního povolení a dalších dokumentů. Stejně tak může být termín dokončení realizace posunut v případě neschválení předané projektové dokumentace, také v případě, že bude na žádost Klienta provedena změna termínu realizace opatření například z důvodu nemožnosti přerušení provozu atd..

Fáze III. – Poskytování garance

od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2027

Součástí fáze III je následující:

- Ukončení zkušebního provozu

- Provádění energetického managementu

- Vyhodnocování úspor

Prvním dnem následujícího měsíce po předání díla začíná Vyhodnocovací část projektu prvním vyhodnocovacím obdobím, což je vždy 12 po sobě jdoucích měsíců.

Na konci každého období bude provedeno vyhodnocení dosažené úspory (není-li v SES určeno jinak), včetně zpracování Souhrnné roční zprávy o stavu energeticky úsporných opatření.

Součástí energetického managementu jsou také pravidelné roční porady, jenž jsou definovány v odstavci čl.15 smlouvy SES.

Součástí ukončení Vyhodnocovací části bude Závěrečná zpráva projektu, která bude rekapitulovat technické i ekonomické přínosy projektu EPC, včetně všech zásadních událostí, které ovlivnily projekt

Provedení dodatečného opatření

Předpokládaný podpis Dodatku č. 1 smlouvy SES:

do 30. 4. 2023

Provedení dodatečných opatření:

do 31. 12. 2023

# Příloha č. 5: Výše garantované úspory

Tabulka č. 1 - Garantovaná úspora v jednotlivých zúčtovacích obdobích:

Všechny částky jsou uvedeny bez DPH

Vzhledem k vyhodnocování úspor na základě referenčních cen energií nemá případná změna DPH na výši garantované úspory vliv.

Při vyhodnocení posuzujeme úsporu v technických jednotkách, kterou násobíme referenční cenou roku 2015 s příslušnou sazbou DPH.

Kumulovaná garantovaná úspora za 9 let trvání projektu je:

22 674 563 Kč bez DPH

Doba garance: 9 let

Výše garantované úspory v jednotlivých letech se skládá z následujících plánovaných úspor energií:

- Celková roční úspora tepla v objektech v Kč bez DPH:

| 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 675 318 | 1 193 282 | 1 193 282 | 1 193 282 | 1 193 282 | 1 193 282 | 1 222 234 | 1 222 234 | 1 222 234 | 539 211 |

Skutečná úspora tepla bude vyhodnocována ze skutečných spotřeb, pomocí metodiky uvedené v příloze č. 6.

- Celková roční úspora/nová spotřeba zemního plynu v objektech v Kč bez DPH:

| 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -300 404 | -508 908 | -508 908 | -508 908 | -508 908 | -508 908 | -508 908 | -508 908 | -508 908 | -200 800 |

Skutečná úspora tepla bude vyhodnocována ze skutečných spotřeb, pomocí metodiky uvedené v příloze č. 6.

- Celková roční úspora elektrické energie v objektech v Kč bez DPH:

| 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 817 723 | 1 136 834 | 1 136 834 | 1 136 834 | 1 136 834 | 1 136 834 | 1 267 242 | 1 267 242 | 1 267 242 | 449 519 |

Výše úspory je stanovena výpočtem a popsána v příloze č. 6. ;

- Celková roční úspora pitné vody v objektech v Kč bez DPH:

| 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 193 | 53 591 | 53 591 | 53 591 | 53 591 | 53 591 | 53 591 | 53 591 | 53 591 | 13 398 |

Výše úspory je stanovena výpočtem a popsána v příloze č. 6 a je stanovena pro každý rok paušálně.

- Celková roční úspora ostatních provozních nákladů v objektech v Kč bez DPH:

| 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 430 495 | 573 993 | 573 993 | 573 993 | 573 993 | 573 993 | 573 493 | 573 493 | 573 493 | 142 998 |

Výše úspory je stanovena výpočtem a popsána v příloze č. 6 a je stanovena pro každý rok paušálně.

* od 1.4.2018

** do 31.3.2027

Rozhodující je garantovaná úspora uvedená v tabulce č. 1 této přílohy, nikoli úspora nákladů na jednotlivé provozní náklady (energie).

ZARUČENÁ ÚSPORA ENERGIE 
A NÁKLADŮ

| ROK | OBDOBÍ | ZARUČENÉ ÚSPORY |
| --- | --- | --- |
|  |  | energie/média | v technických jednotkách | v Kč bez DPH |
| 1 |  | tepelná energie | 1 489 | GJ/rok | 675 318 | Kč/rok |
|  | 01.04.2018 | Zemní plyn | -711 760 | kWh/rok | -300 404 | Kč/rok |
|  | - | elektrická energie | 241 243 | kWh/rok | 817 723 | Kč/rok |
|  | 31.12.2018 | voda | 630 | m3/rok | 40 193 | Kč/rok |
|  |  | ostatní provozní náklady | - | - | 430 495 | Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - | - | 1 663 325 | Kč/rok |
| 2 |  | tepelná energie | 2 631 | GJ/rok | 1 193 282 | Kč/rok |
|  | 01.01.2019 | Zemní plyn | -711 760 | kWh/rok | -508 908 | Kč/rok |
|  | - | elektrická energie | 335 387 | kWh/rok | 1 136 834 | Kč/rok |
|  | 31.12.2019 | voda | 630 | m3/rok | 53 591 | Kč/rok |
|  |  | ostatní provozní náklady | - | - | 573 993 | Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - | - | 2 448 792 | Kč/rok |
| 3 |  | tepelná energie | 2 631 | GJ/rok | 1 193 282 | Kč/rok |
|  | 01.01.2020 | Zemní plyn | -711 760 | kWh/rok | -508 908 | Kč/rok |
|  | - | elektrická energie | 335 387 | kWh/rok | 1 136 834 | Kč/rok |
|  | 31.12.2020 | voda | 630 | m3/rok | 53 591 | Kč/rok |
|  |  | ostatní provozní náklady | - | - | 573 993 | Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - | - | 2 448 792 | Kč/rok |
| 4 |  | tepelná energie | 2 631 | GJ/rok | 1 193 282 | Kč/rok |
|  | 01.01.2021 | Zemní plyn | -711 760 | kWh/rok | -508 908 | Kč/rok |
|  | - | elektrická energie | 335 387 | kWh/rok | 1 136 834 | Kč/rok |
|  | 31.12.2021 | voda | 630 | m3/rok | 53 591 | Kč/rok |
|  |  | ostatní provozní náklady | - | - | 573 993 | Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - | - | 2 448 792 | Kč/rok |
| 5 |  | tepelná energie | 2 631 | GJ/rok | 1 193 282 | Kč/rok |
|  | 01.01.2022 | Zemní plyn | -711 760 | kWh/rok | -508 908 | Kč/rok |
|  | - | elektrická energie | 335 387 | kWh/rok | 1 136 834 | Kč/rok |
|  | 31.12.2022 | voda | 630 | m3/rok | 53 591 | Kč/rok |
|  |  | ostatní provozní náklady | - | - | 573 993 | Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - | - | 2 448 792 | Kč/rok |
| 6 |  | tepelná energie | 2 631 | GJ/rok | 1 193 282 | Kč/rok |
|  | 01.01.2023 | Zemní plyn | -711 760 | kWh/rok | -508 908 | Kč/rok |
|  | - | elektrická energie | 335 387 | kWh/rok | 1 136 834 | Kč/rok |
|  | 31.12.2023 | voda | 630 | m3/rok | 53 591 | Kč/rok |
|  |  | ostatní provozní náklady | - | - | 573 993 | Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - | - | 2 448 792 | Kč/rok |

| 7 |  | tepelná energie | 2 700 | GJ/rok | 1 222 234 | Kč/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2024 | Zemní plyn | -711 760 | kWh/rok | -508 908 | Kč/rok |
|  | - | elektrická energie | 381 570 | kWh/rok | 1 267 242 | Kč/rok |
|  | 31.12.2024 | voda | 630 | m3/rok | 53 591 | Kč/rok |
|  |  | ostatní provozní náklady | - | - | 573 493 | Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - | - | 2 607 651 | Kč/rok |
| 8 |  | tepelná energie | 2 700 | GJ/rok | 1 222 234 | Kč/rok |
|  | 01.01.2025 | Zemní plyn | -711 760 | kWh/rok | -508 908 | Kč/rok |
|  | - | elektrická energie | 381 570 | kWh/rok | 1 267 242 | Kč/rok |
|  | 31.12.2025 | voda | 630 | m3/rok | 53 591 | Kč/rok |
|  |  | ostatní provozní náklady | - | - | 573 493 | Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - | - | 2 607 651 | Kč/rok |
| 9 |  | tepelná energie | 2 700 | GJ/rok | 1 222 234 | Kč/rok |
|  | 01.01.2026 | Zemní plyn | -711 760 | kWh/rok | -508 908 | Kč/rok |
|  | - | elektrická energie | 381 570 | kWh/rok | 1 267 242 | Kč/rok |
|  | 31.12.2026 | voda | 630 | m3/rok | 53 591 | Kč/rok |
|  |  | ostatní provozní náklady | - | - | 573 493 | Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - | - | 2 607 651 | Kč/rok |
| 10 |  | tepelná energie | 1 193 | GJ/rok | 539 211 | Kč/rok |
|  | 01.01.2027 | Zemní plyn | -200 800 | kWh/rok | -200 800 | Kč/rok |
|  | - | elektrická energie | 140 326 | kWh/rok | 449 519 | Kč/rok |
|  | 31.03.2027 | voda | 13 398 | m3/rok | 13 398 | Kč/rok |
|  |  | ostatní provozní náklady | - | - | 142 998 | Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - | - | 944 326 | Kč/rok |
| Celkem |  | tepelná energie | 23 936 | GJ/rok | 10 847 642 | Kč/rok |
|  | 01.04.2018 | Zemní plyn | -6 405 840 | kWh/rok | -4 572 471 | Kč/rok |
|  | - | elektrická energie | 3 203 215 | kWh/rok | 10 753 138 | Kč/rok |
|  | 31.03.2027 | voda | 5 668 | m3/rok | 482 316 | Kč/rok |
|  |  | ostatní provozní náklady | - | - | 5 163 939 | Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - | - | 22 674 563 | Kč/rok |

Dodavatel ručí za to, že energeticky úspornými opatřeními bude v jednotlivých letech trvání smlouvy dosaženo minimálně následujících úspor:

Finanční údaje v Kč jsou uvedeny bez DPH.

VÝŠE GARANTOVANÉ ÚSPORY

1. Výše garantované úspory v jednotlivých letech trvání smlouvy

(jednoznačná specifikace výše garantované úspory v každém roce trvání smluvního vztahu)

2. Způsob garance navrhované úspory

(způsob jakým uchazeč tuto úsporu garantuje, tj. jaké budou peněžité sankce uchazeče v případě, že dosažená úspora bude nižší, než garantovaná úspora – v souladu s návrhem smlouvy)

- SANKCE – tzn. nedoúspora:                           BILANCE = CELK_ÚSP – GARANCE  [Kč]

Povinnost zaplatit sankci za nedodržení garance vzniká ESCO ve chvíli, kdy je skutečně dosažená úspora (v Kč) ve vyhodnocovacím období menší než garantovaná roční úspora (v Kč), která je uvedená v této příloze.

Výše sankce je tak určena jako 100% rozdílu mezi garantovanou a skutečnou úsporou, je-li skutečná úspora menší než garantovaná.

ESCO na základě ročního vyhodnocení vystaví Klientovi Dobropis na příslušnou částku a to nejpozději do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu za příslušné zúčtovací období

PODÍL ZADAVATELE NA NADÚSPORÁCH

Výše podílu zadavatele na úspoře dosažené nad garantovanou úsporu

| procentuální podíl zadavatele na úspoře dosažené nad garantovanou úsporu | …………80 % |
| --- | --- |
| procentuální podíl uchazeče na úspoře dosažené nad garantovanou úsporu | …………20 % |

Způsob vypořádání podílu zadavatele na úspoře dosažené nad garantovanou úsporu uveďte formou přílohy ke smlouvě – v souladu s návrhem smlouvy:

- PRÉMIE – tzn. nadoúspora:                                       BILANCE = CELK_ÚSP – GARANCE [Kč]

ESCO má nárok na prémii ve chvíli, kdy je skutečně dosažená úspora (v Kč) ve vyhodnocovacím období vyšší než garantovaná roční úspora (v Kč), která je uvedená v této příloze.

ESCO na základě ročního vyhodnocení vystaví Klientovi Fakturu za příslušný podíl nadúspory (prémie) na příslušnou částku, a to nejpozději do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu za příslušné zúčtovací období.

ZPŮSOB VÝPOČTU SANKCE

Sankce je definovaná v čl. 20 smlouvy o energetických službách (SES).

Základem pro její určení je výpočet, který je uveden v Příloze č.6.

Bilance za období vyrovnání

BILANCE = CELK_ÚSP – GARANCE	[Kč]

Povinnost zaplatit sankci za nedodržení garance vzniká ESCO ve chvíli, kdy je skutečně dosažená úspora (v Kč) ve vyhodnocovacím období menší než garantovaná roční úspora (v Kč), která je uvedená v této příloze.

Výše sankce je tak určena jako 100% rozdílu mezi garantovanou a skutečnou úsporou, je-li skutečná úspora menší než garantovaná.

ESCO na základě ročního vyhodnocení vystaví Klientovi Dobropis na příslušnou částku a to nejpozději do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu za příslušné zúčtovací období.

ZPŮSOB VÝPOČTU PRÉMIE A VÝŠE PRÉMIE

Prémie je definovaná v čl. 21 smlouvy o energetických službách (SES).

Základem pro její určení je výpočet, který je uveden v Příloze č.6.

Bilance za období vyrovnání

BILANCE = CELK_ÚSP – GARANCE	[Kč]

ESCO má nárok na prémii ve chvíli, kdy je skutečně dosažená úspora (v Kč) ve vyhodnocovacím období vyšší než garantovaná roční úspora (v Kč), která je uvedená v této příloze.

Nadúspora je mezi Klienta a ESCO dělena v poměru:

80 % - Klient

20%  - ESCO (výše prémie)

ESCO na základě ročního vyhodnocení vystaví Klientovi Fakturu za příslušný podíl nadúspory (prémie) na příslušnou částku, a to nejpozději do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu za příslušné zúčtovací období.

# Příloha č. 6: Vyhodnocování dosažených úspor

Metodika výpočtu zhodnocení výkonosti navržených energeticky úsporných opatření je stanovena dle Mezinárodního protokolu pro hodnocení a ověření hospodárnosti – IPMVP.

Úspora tepla v technických jednotkách:

Tento typ úspory je vyhodnocován jako nerealizovaná spotřeba energií, tj. podle rovnice 1 c)

Normalizovaná úspora energií = (Výchozí spotřeba energie ± standardní úpravy na pevné podmínky ± nestandardní úpravy na pevné podmínky) – ( spotřeba energie ve vykazovaném období ± standartní úpravy na pevné podmínky ± nestandartní úpravy na pevné podmínky)

ENETIQA upravuje spotřebu v aktuálně hodnoceném období, přepočtem denostupňovou metodou na podmínky normalizovaného období.

Způsob vyhodnocování úspory na této energii je dle varianty IPMVP –

C. Celý objekt – bude použita analýza využívající data z účtů za teplo (odečet plynoměrů a kalorimetrů) po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců výchozího období a po celé vykazované období.

Úspora = nová spotřeba zemního plynu v technických jednotkách:

Tento typ úspory je vyhodnocován jako nerealizovaná spotřeba energií, tj. podle rovnice 1 c)

Normalizovaná úspora energií = (Výchozí spotřeba energie ± standardní úpravy na pevné podmínky ± nestandardní úpravy na pevné podmínky) – ( spotřeba energie ve vykazovaném období ± standartní úpravy na pevné podmínky ± nestandartní úpravy na pevné podmínky)

ENETIQA upravuje spotřebu v aktuálně hodnoceném období, přepočtem denostupňovou metodou na podmínky normalizovaného období.

Způsob vyhodnocování úspory na této energii je dle varianty IPMVP –

C. Celý objekt – bude použita analýza využívající data z účtů za teplo (odečet plynoměrů a kalorimetrů) po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců výchozího období a po celé vykazované období.

Úspora el. Energie v technických jednotkách:

- Úspora rekonstrukcí osvětlení, výměnou oběhových čerpadel

Způsob vyhodnocování úspory ostatní elektrické energie je dle varianty IPMVP –

- Oddělená rekonstrukce: měření klíčových parametrů – klíčovým parametrem je měření skutečného příkonu referenčního počtu svítidel a příkonů oběhových čerpadel = příkon instalovaných zařízení a odhad provozních hodin dle obsazenosti budovy a chování uživatelů budovy.

- Úspora instalací frekvenčních měničů

Způsob vyhodnocování úspory ostatní elektrické energie je dle varianty IPMVP –

A. Oddělená rekonstrukce: měření klíčových parametrů – klíčovým parametrem je měření spotřeby elektřiny při spuštění / vypnutí stabilizátoru a FM v definovaných časových intervalech, které budou svým charakterem srovnatelné.

Vedle měření klíčového parametru (spotřeby elektřiny) budou při ověřování úspor sledovány i vybrané vedlejší parametry (intenzita osvětlení, doba provozu, otáčky či průtoky a podobně u vybraných spotřebičů. Cílem sledování podružných parametrů je ověření, zda-li spuštěním stabilizátoru sítě nedochází k zhoršení těchto parametrů.

Úspora studené a teplé vody v technických jednotkách:

Způsob vyhodnocování úspory na této energii je dle varianty IPMVP –

A. Oddělená rekonstrukce: měření klíčových parametrů – klíčovým parametrem je měření skutečného průtoku referenčního počtu armatur = průtok instalovaných zařízení a odhad provozních hodin dle obsazenosti budovy a chování uživatelů budovy.

Zúčtovací období

- Termín ukončení a zahájení zúčtovacího období:

Vždy 1.1 do 31.12 daného roku. Jedná se celkem o 9 let, a sice roky 2018 až 2026

- Termíny podávání průběžných zpráv za jednotlivá zúčtovací období:

Do 60-ti dnů od získání všech potřebných dokumentů pro dokončení ročního vyhodnocení

- Termíny konečného vyúčtování úspor pro jednotlivá období:

Do 60-ti dnů od získání všech potřebných dokumentů pro dokončení ročního vyhodnocení.

Provádění analýzy

Specifikace přesného způsobu provádění analýzy dat, algoritmů a předpokladů, které budou použity při každém vykazování úspor a definice všech podmínek a nezávislých proměnných použitého matematického modelu jsou popsány níže ve výpočtu úspory energií (denostupně, počet topných dnů, počet provozních hodin,…)

Klimatické údaje za rok 2015, a dlouhodobý průměr 2006-2015

Tab. 4: Provozní teplotní podmínky v místnostech

Ceny energie

Hodnocení úspor nákladů na energie bude prováděno na základě stálé ceny, z doby návrhu projektu, tzn. Z referenčního roku 2015. Jedná se o cenu energií bez DPH v sazbě platné v roce 2015.

Očekávaná přesnost a zdroje dat

Všechna data potřebná pro stanovení úspor jsou získány ze zaslaných faktur za zemní plyn, teplo, elektřinu a vodu a z odečtů instalovaných měřidel. Spotřeby jsou odečítány na cejchovaných měřidlech energií.

Data nezávislých proměnných – počty topných dnů a průměrné venkovní teploty jsou získány z meteorologických stanic v příslušných místech.

Výpočet úspory paliv, vody a energie, výpočet úspory nákladů – výše a způsob úpravy referenčních hodnot spotřeby energií

- Úspora tepla, v technických jednotkách:

USP_T = Ref_SP_T  -  KOR_ SP_T_aktual							[GJ]

Kde:

Ref_SP_T		referenční spotřeba tepla

KOR_SP_T_aktual	spotřeba tepla v aktuálně hodnoceném období korigovaná ku dlouhodobému průměru let 2006 - 2015

  - Pro objekty s centrálním ohřevem TUV (objekty č. 1a,1b, 2,4,5 a 6):

platí:

KOR_ SP_T_aktual = SP_T_ÚT_aktual * DST_aktual  /  DST_normal + SP_T_TV_aktual		[GJ]

Kde:

SP_T_ÚT_aktual	je spotřeba tepla na vytápění v aktuálně hodnoceném roce

DST_ aktual		počet denostupňů v aktuálně hodnoceném roce

DST_normal		počet denostupňů v zadaném dlouhodobém průměru 2006 - 2015

SP_T_TV_aktual	je spotřeba tepla spotřebovaného na přípravu teplé vody, podle fakturace dodavatele tepla nebo odborného přepočtu v aktuálně hodnoceném roce

  - Pro objekty plaveckého bazénu – korekce dle obsazenosti

Z důvodu kolísavé meziroční spotřeby tepla na ohřev bazénové vody a vody do očistných sprch v objektu plaveckého bazénu, bude zavedena konstanta zohledňující návštěvnost plaveckého bazénu. Jelikož množství lidí je přímo úměrné spotřebě pitné vody, a to z důvodu povinné hygienické výměny vody v bazénu a množství protočené vody ve sprchách, bude konstanta postavena na základě poměru spotřeby pitné vody v referenčním roce a roce aktuálně hodnoceném.

Touto konstantou bude násobena spotřeba tepla na TV. Tato spotřeba bude nově měřena nově instalovaným kalorimetrem a vyhodnocována.

KOR_ SP_T_aktual = SP_T_ÚT_aktual * DST_aktual  /  DST_normal + KOR_SP_T_TV_aktual	[GJ]

Kde:

SP_T_ÚT_aktual	je spotřeba tepla na vytápění v aktuálně hodnoceném roce

DST_ aktual		počet denostupňů v aktuálně hodnoceném roce

DST_normal		počet denostupňů v zadaném dlouhodobém průměru 2006 - 2015

KOR_SP_T_TV_aktual	je spotřeba tepla spotřebovaného na přípravu teplé vody korigovaná dle spotřeby vody přímo závislé na počtu osob

KOR_SP_T_TV_aktual = SP_T_TV_aktual * K							[GJ]

Kde:

SP_T_TV_aktual	je spotřeba tepla spotřebovaného na přípravu teplé vody, podle fakturace dodavatele tepla nebo odborného přepočtu v aktuálně hodnoceném roce

K	Konstanta zohledňující poměr spotřeby pitné vody v referenčním roce 2015 a roce aktuálně hodnoceném

K = SP_V_REF/SP_V_aktual									[-]

Kde:

SP_V_REF	je spotřeba vody dle faktur dodavatele pitné vody v referenčním roce

SP_V_REF =  6 547 m3

SP_V_aktual	je spotřeba vody dle faktur dodavatele pitné vody v aktuálně hodnoceném roce v m3

  - Pro objekty s decentralizovaným ohřevem TUV (objekt č. 3):

platí:

KOR_ SP_T_aktual = SP_T_ÚT_aktual * DST_aktual  /  DST_normal				[GJ]

Kde:

SP_T_ÚT_aktual	je spotřeba tepla na vytápění v aktuálně hodnoceném roce

DST_ aktual		počet denostupňů v aktuálně hodnoceném roce

DST_normal		počet denostupňů v zadaném dlouhodobém průměru 2006 - 2015

- Úspora tepla, v Kč:

USP_Nákl_T = USP_T * REF_CENA_T								[Kč]

Kde:

REF_CENA_T	stanovená referenční cena tepla z roku 2015 pro každý z hodnocených objektů

- Úspora/ nová spotřeba zemního plynu, v technických jednotkách:

Pro objekty s nově instalovanou kogenerační jednotkou (objekty č. 1,4):

Akt_SP_ZP =  KOR_SP_ZP_Teplo + SP_ZP_EE							[GJ]

Kde:

KOR_SP_ZP_Teplo	podíl spotřeby ZP pro KGJ spotřebovaný pouze pro výrobu tepla, to znamená celková aktuální spotřeba ZP v podílu 63% korigovaná ku dlouhodobému průměru let 2006 - 2015

SP_ZP_EE	podíl aktuální spotřeby ZP pro KGJ spotřebovaný pouze pro výrobu elektrické energie, to znamená celková spotřeba ZP v podílu 34%.

KOR_SP_ZP_Teplo  = SP_ZP_teplo_ÚT *  DST_aktual  /  DST_normal + SP_ZP_teplo_T		[kWh]

Kde:

SP_ZP_teplo_ÚT 	je část ze spotřeby ZP pro KG spotřebovaného na výrobu tepla na vytápění v aktuálně hodnoceném roce

DST_ aktual		počet denostupňů v aktuálně hodnoceném roce

DST_normal		počet denostupňů v zadaném dlouhodobém průměru 2006 - 2015

SP_ZP_teplo_T	je část ze spotřeby ZP pro KG spotřebovaného na výrobu tepla na přípravu teplé vody, podle fakturace dodavatele tepla nebo odborného přepočtu v aktuálně hodnoceném roce

- Úspora/ nový náklad na zemní plyn, v Kč:

Nákl_ZP = Akt_SP_ZP * CENA_ZP								[Kč]

Kde:

CENA_ZP	nově definovaná referenční cena zemního plynu pro kogenerační jednotku pro rok 2017 (aktuální cena na trhu, kterou společnost ENETIQA v případě potřeby a zájmu města Jilemnice může pomoci sjednat u dodavatele zemního plynu)

- Úspora el. Energie vyrobené kogenerační jednotkou, v technických jednotkách:

USP_EL = Ref_SP_EL  -  EL_vyrobena								[kW]

Kde:

Ref_SP_El	referenční spotřeba elektrické energie

EL_vyrobena	Elektrická energie vyrobená kogenerační jednotkou, dle odečtů z instalovaného elektroměru

### Návrh KGJ pro Plavecký bazén

Typ jednotky:		MICRO T33

Výkon elektrický:	33 kW

Výkon tepelný:		63,7 kW

Spotřeba ZP:		101,5 kW/hod

Provozní tarif:		4400 hod/rok

Tab. 1:	bilance KG pro Plavecký bazén a ZŠ Harracha – návrh

### Návrh KGJ pro ZŠ Komenského a EUREST

Typ jednotky:		MICRO T30

Výkon elektrický:	30 kW

Výkon tepelný:		59,4 kW

Spotřeba ZP:		93,8 kW/hod

Provozní tarif:		3000 hod/rok

Tab. 2:	bilance KG pro ZŠ Komenského a EUREST – návrh

- Úspora el. Energie instalací FVe, v technických jednotkách:

Způsob vyhodnocování úspory na této energii je dle varianty IPMVP –

C. Celý objekt – bude použita analýza využívající data měřená / odečítaná z nově instalovaných elektroměrů po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců výchozího období a po celé vykazované období.

- Úspora el. energie instalací FVE, v Kč

USP_N_EL_FVE = USP_EL_FVE * REF_CENA_EL							[Kč bez DPH]

Kde:

REF_CENA_EL		referenční cena elektrické energie stanovená zadavatelem

USP_EL_FVE (MWh)	Úspora elektrické energie v objektech vlivem instalace fotovoltaiky

- Úspora el. energie ostatní, v technických jednotkách:

ÚSP_EL = PUV_SP_EL – N_SP_EL + N_SP_EE_IRC						[kWh]

Kde:

PUV_SP_EL (kWh)	spotřeba el. energie původního osvětlení a čerpadel, které budou nahrazovány a před instalací FM

N_SP_EL (kWh)	nová spotřeba el. energie nového osvětlení a nových čerpadel , po instalaci FM

N_SP_EE_IRC (kWh)	nová spotřeba el. energie nově instalovaného systému IRC

Nová hodnota spotřeby elektřiny je stanovena podle vzorového výpočtu úspor elektřiny. Úspora elektřiny výměnou svítidel a čerpadel a úspora elektřiny instalací FM bude ověřena měřením klíčových parametrů stanoveného počtu vzorků spotřebičů před a po realizaci opatření.

Nová spotřeba IRC systému je stanovena výpočtem (detail je uveden v tabulce č. 3níže).

- Úspora el. energie ostatní, v Kč

ÚSP_N_EL_ = ÚSP_EL * REF_CENA_EL								[Kč]

Kde:

REF_CENA_EL		referenční cena elektrické energie stanovená zadavatelem

Tab. 3:	Stanovení spotřeby elektrické energie na provoz IRC

Tab. 4:	Rozložení spotřeby elektrické energie na jednotlivé technologie – odhad

Tab. 5:  Detail úspory elektrické energie – odborný odhad

Tab. 6:  Výpočet úspory rekonstrukcí osvětlení

Tab. 7:  Výpočet úspory elektrické energie výměnou oběhových čerpadel

Tab. 8:  Výpočet úspory elektrické energie instalací FM k ventilátorům VZT

- Úspora studené a teplé vody, v technických jednotkách:

ÚSP_VOD = PUV_SP_VOD – N_SP_VOD 							[m3]

kde:

PUV_SP_VOD (m3)	původní spotřeba vody

N_SP_VOD (m3)	nová spotřeba vody.

ÚSP_VOD (m3)		úspora ve spotřebě vody, hodnoty jsou uvedeny níže v tabulkové podobě.

Úspora pitné vody je stanovena paušálně výpočtem na každý objekt samostatně. Úspory ve spotřebě vody bude dosaženo instalací nových WC spořičů a perlátorů.

- Úspora studené a teplé vody, v Kč

ÚSP_N_VOD  = ÚSP_VOD * REF_CENA_VOD							[Kč]

kde:

REF_CENA_VOD	referenční cena vody stanovená zadavatelem

Úspory ve spotřebě vody bude dosaženo instalací nových výtokových baterií a tlačných sprch, WC spořiči a perlátory.

Tab. 7:  Výpočet úspory vody včetně rozložení spotřeby vody na jednotlivé odběry

Tab. 8:  Detail výše úspory vody

- Úspora ostatních provozních nákladů

Vzhledem k výměně zařízení (kotelny, vnitřní osvětlení, čerpadel) za nová, vzniknou i úspory ostatních provozních nákladů. Jedná se zejména o úsporu za nutné opravy, servis a údržbu těchto zařízení, nutný nákup nových zdrojů, o čištění svítidel a jejich opravy atd.

SO 01a

- úspora z kompletní rekonstrukce kotelny, snížení nákladů na údržbu a servis = 2 x 2 500Kč bez DPH za rok

- úspora OPN modernizací osvětlení, snížení nákladů na nutné výměny světelných zdrojů, jejich čištění a nezbytnou údržbu = 18 000Kč bez DPH za rok

- dodatečné výnosy, příp. úspory, plynoucí z provozu KGJ jednotky = 218 250 bez DPH Kč/rok – viz samostatná kapitola XI. Níže

SO 01b

- úspora z kompletní rekonstrukce kotelny, snížení nákladů na údržbu a servis = 2 x 1 500Kč bez DPH za rok

SO 02

- úspora OPN za kotelnu a strojovnu vytápění 2 x 2 500Kč bez DPH za rok

- úspora OPN modernizací osvětlení, snížení nákladů na nutné výměny světelných zdrojů, jejich čištění a nezbytnou údržbu = 5 000Kč bez DPH za rok

SO 03

- úspora OPN za kotelnu a strojovnu vytápění 2 x 2 500Kč bez DPH za rok

- úspora OPN modernizací osvětlení, snížení nákladů na nutné výměny světelných zdrojů, jejich čištění a nezbytnou údržbu = 5 000Kč bez DPH za rok

SO 04

- úspora z částečné rekonstrukce kotelny, snížení nákladů na údržbu a servis = 2 x 2 500Kč bez DPH za rok

- úspora OPN modernizací osvětlení, snížení nákladů na nutné výměny světelných zdrojů, jejich čištění a nezbytnou údržbu = 8 000Kč bez DPH za rok

- dodatečné výnosy, příp. úspory, plynoucí z provozu KGJ jednotky = 274 243 bez DPH Kč/rok – viz samostatná kapitola XI. Níže

- náklad na pravidelnou revizi FVe = -500 Kč bez DPH za rok

SO 05

- úspora OPN modernizací osvětlení, snížení nákladů na nutné výměny světelných zdrojů, jejich čištění a nezbytnou údržbu = 10 000Kč bez DPH za rok

SO 06

- úspora OPN modernizací osvětlení, snížení nákladů na nutné výměny světelných zdrojů, jejich čištění a nezbytnou údržbu = 12 500Kč bez DPH za rok

XI. 	Dodatečné výnosy, příp. úspory z provozu KGJ

Na dvou objektech (SO01 a SO04) budou v rámci EPC opatření instalovány dvě kogenerační jednotky. Provoz těchto jednotek je díky platné legislativě podporován tzv. zeleným bonusem za kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (dále jen KVET). Výše této podpory je notifikována Evropskou unií a její parametry jsou každoročně vyhlašovány v Energetickém regulačním věstníku, který vydává Energetickým regulačním úřadem.

Město Jilemnice má garantován společností ENETIQA tento přínos za podmínky, že nedojde k zásadní změně legislativních podmínek souvisejících s poskytováním bonusu KVET v oblasti zákonných norem, příslušných vyhlášek a dalších předpisů. Za zásadní změnu legislativních podmínek lze také považovat zejména nevypsání či neposkytnutí bonusu KVET, změnu parametrů a kategorizace KGJ a provozoven a k nim vázaným bonusům.

Společnost ENETIQA a.s. definuje garanci těchto přínosů následovně:

- Celková roční garance přínosů z provozu KGJ je 492 493,- Kč bez DPH. Rozdělení této částky na jednotlivé objekty je uvedeno v předchozí kapitole.

- Tato roční garance zůstává po celou dobu trvání projektu, tj. do konce roku 2026, neměnná.

- Celková garance dodatečných přínosů provezu KGJ za celou dobu trvání projektu je tedy 4 432 439,- Kč bez DPH.

Způsob metodiky vyhodnocení tohoto efektu je následující:

- Provoz obou KGJ je definován na stranách 64 a 65 těchto příloh smlouvy SES. První z nich (na SO01) pojede v režimu max 3 000 h / rok, druhá (SO04) v režimu 4 400 h / rok.

- Pro tyto provozní režimy jsou v současné době (pro rok 2017) nastaveny následující parametry podpory KVET (zeleného bonusu):

  - 3 000 h / rok = 1,97 + 0,455 Kč / kWh

  - 4 400 h / rok = 1,505 + 0,455 Kč / kWh

Pozn. - Právě z těchto parametrů a předpokladu skutečného provozu obou KGJ je definována roční garance dodatečných přínosů.

- Výše definované parametry se mohou meziročně měnit. Nicméně v tomto případě platí premisa, že dojde-li ke snížení parametrů podpory, děje se tak z toho důvodu, že došlo k pohybu cen energií (ZP a EE) takovým směrem, že provoz KGJ je efektivnější, než dříve.

- Právě z toho důvodu definuje společnost ENETIQA a.s. pro tuto oblast garance metodiku na základě porovnání skutečných aktuálních parametrů podpory KVET a ceny ZP a EE.

- Dojde-li ve vyhodnocovacím roce k poklesu parametrů KVET, dojde k následujícímu vyhodnocení skutečných přínosů provozu KGJ:

PRINOS_KGJ_AKT = vyr_EE x zel_bonus_AKT + (CENA_ZP_2017 – CENA_ZP_AKT) x SP_ZP_KGJ + (CENA _EE_AKT – CENA_EE_2017) x vyr_EE

kde platí:

PRINOS_KGJ_AKT	-	skutečný přínos KGJ ve vyhodnocovaném roce

vyr_EE	-	vyrobená elektřina na KGJ, hodnota měřená samostatným elektroměrem za KGJ

zel_bonus_AKT	-	aktuální parametry zeleného bonusu ve vyhodnocovaném roce

CENA_ZP_2017	-	nově definovaná referenční cena ZP za komoditu aktuálně platná na trhu v roce 2017

CENA_ZP_AKT	-	skutečná cena ZP za komoditu ve vyhodnocovacím období

SP_ZP_KGJ	-	spotřeba zemního plynu pro kogenerační jednotu, hodnota měřená samostatným plynoměrem pro KGJ

CENA_EE_AKT	-	skutečná cena silové EE ve vyhodnocovacím období

CENA_EE_2017	-	aktuální cena silové EE pro rok 2017, ze které vyšla ERÚ pro definici parametrů KVET na rok 2017

Logické vazby následujícího vzorce jsou následující:

- Pokud dojde k poklesu KVET v daném roce, musí se vyhodnotit, zda-li nákupní cena ZP v daném roce není nižší než cena definovaná pro rok 2017. V takovém případě totiž provozovatel KGJ získává vedle nižšího bonusu KVET ještě dodatečný přínos za úsporu nákladů na pořízení ZP pro KGJ

- Analogicky opět při poklesu KVET v daném roce je potřeba vyhodnotit i srovnání cen EE daného roku a tzv. referenčního roku 2017 (pozn. – nejedná se o ref. cenu EE pro projekt EPC jako takový, ale pouze pro srovnání rozdílných parametrů KVET). Pokud je cena EE v daném roce větší než v roce 2017, získává město Jilemnice dodatečný efekt k vyšší úspoře nákladů za EE, kterou vyrobí KGJ a tudíž jí město Jilemnice nemusí nakoupit ze sítě.

Společnost ENETIQA a.s. tudíž plně garantuje, že město Jilemnice dodatečný efekt z provozu KGJ skutečně získá, a to buď čistě pomocí bonusu KVET, nebo v kombinaci KVET, nižších nákupních cen ZP nebo vyšších nákupních cen EE, které pomocí KGJ uspoří.

V případě, že parametry KVET klesnou a z pohledu pohybu cen ZP i EE nedojde k výše očekávaným změnám, bude nenaplnění garance dodatečných přínosů z provozu KGJ plně v zodpovědnosti ENETIQA vzniklá nedoúspora bude v rámci celkového vyhodnocení projektu EPC součástí finální bilance naplnění garance.

Pro tuto oblast garance úspory je definováno tzv. zálohové vypořádání naplnění či nenaplnění roční a celkové garance. Na konci každého období bude vyhodnocen celkový roční přínos z provozu KVET a bude posouzen s roční garantovanou částkou.

Dojde-li k překročení efektů, tzv. nadúspory, bude tato dělena v dohodnutém poměru 80/20 pro klienta, ale bude se jednat o tzv. zálohovou nadúsporu.

Dojde-li k nenaplnění efektů, tzv. nedoúspory, bude tato celá hrazena ESCO, ale bude se také jednat o tzv. zálohovou nedoúsporu.

Na konci projektu se provede celková sumarizaci všech devíti vyhodnocení, bude vytvořena finální bilance, zda-li byla naplněna celková garance tohoto opatření ve výši 4 432 439,- Kč bez DPH a provede se započtení všech proběhlých záloh nadúspor/nedoúspor.

Úspora nákladů

Snížení nákladů bude vyhodnocováno kumulativně za každý měsíc kalendářního roku, počínaje prvním měsícem po Dokončení výstavby, až do ukončení Garančního období.

Snížení nákladů

Snížení nákladů představuje celkovou úsporu při nákupu energií CELK_ÚSP [tis. Kč], která bude počítána z rozdílu nákladů na nákup tepla, el. energie před a nákladů na nákup tepla, el. energie a ostatních nákladů po realizaci Projektu pomocí níže uvedených vztahů.

Celkové úspory Projektu:

ÚSPORA = NÁKL_PŘED - NÁKL_PO								[Kč]

NÁKL_PŘED	jsou referenční náklady

NÁKL_PO	jsou náklady po realizaci opatření

NÁKL_PŘED = ∑ (Ref_SPOT x Ref_CENA ) + OPN						[Kč]

Ref_SPOT	je referenční spotřeba energií (Teplo, Elektřina, Voda) v referenčním roce 2015

Ref_CENA	je referenční cena energií (Teplo, Elektřina, Voda) v referenčním roce 2015

OPN		jsou referenční ostatní provozní náklady v referenčním roce 2015

NÁKL_PO = ∑ (Kor_SPOT x Ref_CENA ) + OPN	 [Kč]

Kor_SPOT	je korigovaná spotřeba energií (Teplo, Elektřina, Voda) v aktuálním vyhodnocovacím roce

Ref_CENA	je referenční cena energií (Teplo, Elektřina, Voda) v referenčním roce 2015

OPN		jsou referenční ostatní provozní náklady v referenčním roce 2015 snížené o náklady paušálně stanovené výpočtem, popsané výše v úspoře ostatních provozních nákladů

Posouzení splnění garance bude prováděno vždy v ročních intervalech. Kdy bilancí se rozumí rozdíl mezi celkovou dosaženou úsporou a garantovanou úsporou. V případě kladné bilance vzniká nadúspora, která je dále dělena mezi Klienta a ESCO. V případě záporné bilance je vzniklý rozdíl vrácen Klientovi.

Bilance za období vyrovnání

BILANCE = CELK_ÚSP – GARANCE	[Kč]

CELK_ÚSP = ∑ (ÚSP_N_T + ÚSP_N_EE + ÚSP_N_V )	         [Kč]

ÚSP_N_T	je celková úspora nákladů na teplo v Kč

ÚSP_N_EE	je celková úspora nákladů na elektrické energii v Kč

ÚSP_N_V	je celková úspora nákladů na vodě v Kč

OPN		je celková úspora ostatních provozních nákladů v Kč

Kalkulovány budou vždy úspory pro každý objekt zvlášť. Tak, aby byla patrná míra úspor v objektu. Při výpočtu bilance za období vyrovnání je kalkulováno s čísly za všechny objekty dohromady, tj. celková bilance.

Zajištění kvality

ENETIQA bude sledovat hospodaření s energií v objektech Města Jilemnice. ENETIQA nainstaluje do navržených objektů vzdálený dohled, čímž zajistí kvalitu při vykazování úspor. Pravidelně budou odečítány měsíční měřidla (faktury) a bude vytvořen komplexní matematický model na výpočet úspor.

Neustále bude analyzován vývoj spotřeb s ohledem na vnější vlivy, změny v režimech objektů, stavební zásahy apod. a následně zajišťuje úpravy topných režimů, nastavení útlumů, optimalizace regulačního systémů jednotlivých objektů a topných větví. Budou sledovány tarify a ceny vstupních energií v závislosti na měnících se vnějších a vnitřních podmínkách a dává podnět k eventuálnímu jednání o změně podmínek dodávek nebo ke změně dodavatele a jejich optimalizace s cílem dosáhnout dalšího snížení nákladů.

Průběžná zpráva o vyhodnocení úspor energií a nákladů

Průběžná zpráva o vyhodnocování úspor bude obsahovat vše, co je požadováno a definováno v plánu ENETIQA. Zprávy budou pro všechny srozumitelné a logické.

Detail průběžné zprávy je definován v Článku 15 smlouvy SES.

# Příloha č. 7: Energetický management

TATO PŘÍLOHA ZŮSTÁVA BEZE ZMĚN

Tato příloha popisuje činnosti společnosti ENETIQA a.s. (ESCO), které bude provádět v rámci služby Energetického managementu, který je nedílnou součástí projektu EPC. Dále stanovuje odpovědnost ESCO při řádné a včasné údržbě a provozování zařízení ze strany Klienta.

Periodicita jednotlivých bodů energetického managementu je následující:

Ověřování nejen funkčnosti celého energetického systému, ale i denní průběhy teplot a tepelná pohoda v jednotlivých místnostech, stejně tak jednotlivé požadavky uživatelů jsou sledovány a vyhodnocovány každý den. Současně jsou denně monitorovány poruchové stavy a funkčnost systému.

V rámci dálkové správy topných systémů pak zhruba v měsíčních intervalech dochází k revizi optimalizace jejich nastavení – srovnáváme a vyhodnocujeme grafy skutečných a nastavených teplot v místnostech, analyzujeme, zda-li někde nemůže dojít k úpravě topných režimů a podobně.

Tento měsíční režim je obvyklý u zaběhlých déle trvajících projektů. Zcela jistě v prvních dvou ročních obdobích bude tento interval kratší, neboť právě nalezení tzv. optimální topného režimu pro každý objekt / místnost je hlavním stavebním kamenem pro generování úspor jako takových.

Stejná periodicita (měsíční) probíhá i v rámci průběžného vyhodnocování spotřeb energií. Srovnání odečtů, korekce dle denostupňů a podobně.

Mezi hlavní funkce energetického managementu společnosti ENETIQA a.s. patří:

  - Dohled na funkčnosti energetických systémů a instalovaných technologií

Primární činností energetického managementu ENETIQA je monitoring nově instalované technologie, případně i monitorované technologie původní. Vedle vlastní ekonomické efektivity provozu topných systémů je ještě důležitější jejich spolehlivost.

Pomocí dálkového dohledu a vizualizace bude v pravidelných intervalech monitorován stav zařízení a případné poruchové stavy. Tato činnost bude vyžadovat vysokou míru kooperace mezi dispečinkem ENETIQA a uživateli konkrétních objektů.

Níže je ukázka dálkových vizualizací sledovaných technologií (Jedná se o projekt EPC pro Jihočeskou univerzitu). Pomocí vizualizačního programu sledujeme technické parametry (například tlak, teplota), provozní stavy, případné poruchy. Můžeme dálkově nastavovat provozní režimy a podobně.

Ilustrační obr.1 - Monitoring plynové kotelny

Společnost ENETIQA a.s. provádí energetický management v několika fázích, jedním ze zásadních je ověřování nejen funkčnosti celého energetického systému, ale i denní průběhy teplot a tepelná pohoda v jednotlivých místnostech, stejně tak jednotlivé požadavky uživatelů jsou sledovány a vyhodnocovány každý den. Současně jsou denně monitorovány poruchové stavy a funkčnost systému.

V rámci dálkové správy topných systémů pak zhruba v měsíčních intervalech dochází k revizi optimalizace jejich nastavení – srovnáváme a vyhodnocujeme grafy skutečných a nastavených teplot v místnostech, analyzujeme, zda-li někde nemůže dojít k úpravě topných režimů a podobně.

Stejná periodicita (měsíční) probíhá i v rámci průběžného vyhodnocování spotřeb energií. Srovnání odečtů, korekce dle denostupňů a podobně.

Ilustrační obr.2 - Monitoring výměníkové stanice tepla

Ilustrační obr.3 - Monitoring VZT s rekuperací

  - Optimalizace nastavení provozních režimů topných systémů

Další podstatnou a neoddělitelnou funkcí energetického managementu je kontinuální spolupráce s uživateli jednotlivých objektů z pohledu energetické efektivity a tím pádem z pohledu plněných garantovaných úspor projektu.

Ve spolupráci s kontaktní osobou uživatele jsou nastavovány jednotlivé provozní režimy (ekvitermní regulace, nastavování útlumů, týdenní režimy, IRC systém pro jednotlivé místnosti atd.) tak, aby byly energie využívány jen tam, kde jsou zapotřebí, v čas kdy jsou zapotřebí a v přesně takové míře, jaká je třeba.

Možnosti nastavení regulace nepřinesou snížení tepelného komfortu objektu, naopak není ojedinělým jevem, že projekt EPC nejen, že generuje úspory náklady, ale také vylepšuje tepelnou pohodu u objektů, které měly před projektem EPC například problémy s distribucí tepla.

  - Sledování a vyhodnocování odchylek spotřeb

Součástí energetického managementu je také sledování a vyhodnocování případných odchylek ve sledovaných spotřebách energií, které mohou být způsobeny nestandardním chodem dotčené technologie. To by mohlo být důsledkem závady dané technologie, což by mělo negativní vliv na spolehlivost topného systému, ale také na výsledné úspory.

Rozsah sledovaných veličin je závislý na vstupních datech, což může být u každého objektu jiné. Nejméně detailní sledování odchylek je na základě měsíčních hodnot, které jsou k dispozici pouze z faktur (viz ilustrační obrázek níže), což využíváme u těch objektů, kde nenavrhujeme sofistikovanější systém monitoringu spotřeb.

Ilustrační obr.4 – sledování trendů měsíčních spotřeb ZP

Sledování odchylek má i další praktický význam například u monitoringu denních spotřeb zemního plynu za účelem optimálního nastavení smluvního parametru s plynárnou – denní rezervované kapacity (viz ilustrační obrázek níže).

Ilustrační obr.5 – srovnání denních spotřeb ZP

V rámci EM je sledována spotřeba všech vstupních energií, zemní plyn, teplo, elektrická energie i studená voda.

  - Vyhodnocování dosažených úspor a jejich analýza

Vlastní řízení a optimalizace energetických systémů je realizována za účelem dosažení minimálně garantované úspory. Výše skutečné úspory je však nutné v souladu s metodikou uvedenou v příloze č. 6 této smlouvy vyhodnotit. Tato činnost je součástí energetického managementu ESCO, tudíž vlastní vyhodnocení výsledných úspor nijak časově ani nákladově nezaměstnává klienta.

Úspory jsou pravidelně vyhodnocování po jednotlivých měsících, nicméně jedná se čistě o orientační výsledky z důvodu velké odchylky u denostupňů v přechodných obdobích.

Konečné roční vyhodnocení je pro jednotlivá vyhodnocovací období sestaveno vždy v termínech v souladu s přílohou č. 4 a 5 smlouvy SES. Základním dokumentem je tzv. průběžná zpráva projektu EPC, která obsahuje:

- veškeré informace o vyhodnocovacím období

- technicko - provozní změny projektu (i dílčí na jednotlivých objektech)

- vlastní vyhodnocení úspor dle metodiky

- konečný výsledek a způsob jeho vypořádání (nadúspora / nedoúspory)

- analýza výsledné úspory, meziroční porovnání apod. (viz ilustrační obrázek)

- návrh či doporučení na snížení spotřeb energií v dalších letech

Ilustrační obr.6 – Srovnávací graf skutečně dosahovaných úspor vůči garanci

  - Aktivní vyhledávání potenciálu dalších úspor nákladů

Jedním z nejdůležitějších pilířů energetického managementu ENETIQA je aktivní vyhledávání potenciálu dalších úspor a vytváření návrhů dodatečných opatření. Návrhy dodatečných opatření jsou velmi často využívaným institutem smlouvy SES, který pomáhá kontinuálně vylepšovat výsledky běžícího EPC projektu. Tato dodatečná opatření je potřeba rozdělit na tři základní:

- tzv. Nápravná dodatečná opatření – mají za úkol vylepšit stávající úsporu ve chvíli, kdy je úspora projektu menší než garance. Investici do takového opatření hradí ESCO, klient s ní samozřejmě musí souhlasit, nicméně toto opatření je pro klienta přínosné, neboť nemusí vynaložit ani korunu. Pro ESCO je motivací k tomuto kroku odstranění rizika nedoúspory.

Tato nápravná dodatečná opatření lze realizovat na náklady ESCO i ve chvíli, kdy je garance plněna – V takovém případě je motivací pro jejich realizaci vylepšit stávající úsporu, tzn. zvýšit výslednou nadúsporu. Investici do takového opatření hradí opět ESCO a klient opět musí souhlasit. Pro ESCO je motivací k tomuto kroku navýšení dodatečného ekonomického efektu z vyšší nadúspory za podmínky, že ESCO má na nadúspoře smluvní podíl. Z pohledu klienta opět dochází k pozitivnímu jevu, neboť nemusí utratit ani korunu a ještě zadarmo získá dodatečnou nadúsporu (sníží fakturované náklady za energie) v souladu s podílem klienta na nadúspoře.

- tzv. Doporučená dodatečná opatření – tato opatření se o prvních dvou liší v tom, kdo hradí jejich investici. V tomto případě se jedná o klienta.  Pokud je plátcem klient, musí být zároveň příjemcem celé získané dodatečné úspory, tzn., musí dojít k rozšíření celkové garance. Pro ESCO je v tomto případě motivací rozšíření investice projektu. Tento model se nejčastěji využívá u těch projektů, jejichž smlouva zaručuje výrazně vyšší podíl na nadúspoře pro klienta.

  - Kooperace při výkaznictví spojené s provozem KGJ

ENETIQA zajistí klientovi maximální možnou kooperaci jak při registraci výrobny elektřiny (KGJ) u operátora trhu s elektřinou (OTE), tak při samotném ročním výkaznictví. Dále budeme aktivně měřit a vyhodnocovat celkovou účinnost kogenerační jednotky a úspory primární energie.

Dále bude probíhat aktivní poradenství, před začátkem kalendářního roku, ohledně volby vhodného režimu čerpání podpory (zeleného bonusu) a výší podpory, kterou stanovuje Energetický regulační úřad v každoročně aktualizovaném  Cenovém rozhodnutí.

  - Povinnosti klienta v rámci energetického managementu.

Projekt EPC bude mít pro zástupce klienta, potažmo zástupců jednotlivých objektů (uživatelů), zcela jistě nějaké dopady provozního charakteru. Vzhledem k charakteristice projektu EPC a jeho odlišnosti od klasických investičních akcí, bude nutná intenzivní spolupráce mezi ENETIQA a jednotlivými zodpovědnými osobami po celou dobu trvání projektu, tj. do konce roku 2026.

Pomineme-li klasické povinnosti klienta v rámci samotné výstavby, objeví se soubor povinností pro samotnou správu projektu EPC. Zejména se jedná o:

- Pro vyhodnocování průběžných výsledků jsou to pravidelné měsíční odečty měřidel, v některých případech v kombinaci s měsíčními fakturami.

- Pro vyhodnocování konečných výsledků jednotlivých období je to zasílání faktur za energie (teplo, plyn, el., voda)

- Pravidelné informování o změnách režimu objektu (prázdniny, odstávky atd.)

- Nastavování časových harmonogramů v jednotlivých místnostech kde bude systém IRC a jejich aktualizace, dle aktuálního využití (v některých případech součinnost z EM)

- Součinnost při občasných prohlídkách objektu ve spolupráci se zástupci specializovaných firem

Hospodárné a šetrné chování k nově instalovaným zařízením, stejně tak jako dohled nad chováním ostatních uživatelů (žáků apod.).

# Příloha č. 8: Oprávněné osoby

Za ESCO vystupují tyto oprávněné osoby ve věcech:

Smluvních a obchodních:

Jörg Lüdorf, předseda představenstva společnosti ENETIQA a.s.

272 113 113, ENETIQA@ENETIQA.cz

Ing. Jan Vencour, člen představenstva společnosti ENETIQA a.s.

272 113 113, ENETIQA@ENETIQA.cz

Bc. Martin Hvozda, manažer divize energetických služeb

272 113 176, martin.hvozda@ENETIQA.cz

Technických a provozních (např. vedoucí projektu, stavbyvedoucí):

Bc. Martin Hvozda, manažer divize energetických služeb

Ing. Michaela Pospíchalová, specialista EPC

272 113 173, michaela.pospichalova@ENETIQA.cz

Ing. Jana Holečková, specialista EPC

272 113 1713, jana.holeckova@ENETIQA.cz

Bc. Martin Voráček, specialista EPC

272 113 177, martin.voracek@ENETIQA.cz

Fakturačních:

Bc. Martin Voráček, specialista EPC

Hlavní kontaktní emailová adresa pro veškerou projektovou komunikaci:

energetickesluzby@ENETIQA.cz

Za Klienta vystupují tyto oprávněné osoby ve věcech:

# Příloha č. 9: Seznam subdodavatelů

TATO PŘÍLOHA ZŮSTÁVA BEZE ZMĚN

V této příloze bude uveden seznam subdodavatelů s podílem vyšším než 10% na celkové hodnotě zakázky.

V přehledu bude uveden jejich přesný název z OR, kontaktní údaje, podíl na celkovém rozsahu zakázky a druh činností, které na této zakázce budou realizovat.

Informace o jednotlivých subdodavatelích:	  V této fázi není dodavatelská struktura definována!

Název společnosti, právní forma a přesná adresa: 		druh subdodávky:

….		…………………………………………………….

…...

.			%		. tis. Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa: 		druh subdodávky:

IČ: 			%		tis. Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa: 		druh subdodávky:

IČ: 			%		tis. Kč

V době podání návrhu této smlouvy ještě není ze strany ESCO struktura dodavatelů definována.

V případě podpisu této smlouvy bude Příloha č. 9 aktualizována a doplněna o vybrané dodavatele.